附件1
[bookmark: _GoBack]采购需求一览表
以下采购内容、技术参数或服务要求必须满足或优于。
	项号
	采购内容名称
	数量
	参考品牌
	技术参数或服务要求
	分项预算合价（元）

	1
	垂直安装电源PDU
	12个
	奥盛、良工、突破
	安装方式：垂直安装
额定电流：10A~32A
输出类型：2位国标16A +1.5UB 14位新国标
容量：4000W
功能：RS485串口监测
配置：空气开关
材质：铝合金外壳
输入额定电压：220V
外壳颜色：黑色
产品高度：1.5U
输出电压：220V
工作环境：温度-45℃~75℃、湿度0~90%
通讯环境：RS485串口
长宽高：1129*66*44mm
	4800.00

	2
	12米光纤跳线
	6条
	粤道、爱谱华顿、一舟
	12米LC-LC光纤跳线
纤芯类型：OS2/OM1/OM3 
连接器插针类型：进口陶瓷 
插针端面：UPC端面 
连接器插入损耗：≤0.1dB
连接器回波损耗：≥50dB 
拔插次数：≥1000次 
线缆外径：2.0±0.2mm（单芯）、2*2.0±0.2mm（双芯）
护套材质：PVC 
使用弯曲半径：使用弯曲半径>10倍跳线外径 
工作温度：-40～+70℃
	408.00

	3
	9米光纤跳线
	6条
	粤道、爱谱华顿、一舟
	9米LC-LC光纤跳线
纤芯类型：OS2/OM1/OM3 
连接器插针类型：进口陶瓷 
插针端面：UPC端面 
连接器插入损耗：≤0.1dB
连接器回波损耗：≥50dB 
拔插次数：≥1000次 
线缆外径：2.0±0.2mm（单芯）、2*2.0±0.2mm（双芯）
护套材质：PVC 
使用弯曲半径：使用弯曲半径>10倍跳线外径 
工作温度：-40～+70℃
	318.00

	4
	6米光纤跳线
	6条
	粤道、爱谱华顿、一舟
	6米LC-LC光纤跳线
纤芯类型：OS2/OM1/OM3 
连接器插针类型：进口陶瓷 
插针端面：UPC端面 
连接器插入损耗：≤0.1dB
连接器回波损耗：≥50dB 
拔插次数：≥1000次 
线缆外径：2.0±0.2mm（单芯）、2*2.0±0.2mm（双芯）
护套材质：PVC 
使用弯曲半径：使用弯曲半径>10倍跳线外径 
工作温度：-40～+70℃
	246.00

	5
	3米光纤跳线
	24条
	粤道、爱谱华顿、一舟
	3米LC-LC光纤跳线
纤芯类型：OS2/OM1/OM3 
连接器插针类型：进口陶瓷 
插针端面：UPC端面 
连接器插入损耗：≤0.1dB
连接器回波损耗：≥50dB 
拔插次数：≥1000次 
线缆外径：2.0±0.2mm（单芯）、2*2.0±0.2mm（双芯）
护套材质：PVC 
使用弯曲半径：使用弯曲半径>10倍跳线外径 
工作温度：-40～+70℃
	600.00

	6
	12芯光纤配线架（含耦合器）
	5台
	国产优质
	ODF架板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 
冷轧板厚度：1.0mm 
法兰架材质：优质塑料 
可熔光纤数量：≤24芯 
开启方式：抽屉式开启 
耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 
进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线 
安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上 
绝缘电阻：＞1000MΩ/500V（DC）
耐电压：3000V（DC）/1min不击穿，无飞弧
工作温度：-40～70℃ 
湿度：≤85%（+30℃）
	620.00

	7
	72芯ODF配线架（含耦合器）
	1台
	国产优质
	ODF架板材材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 
冷轧板厚度：1.0mm 
法兰架材质：优质塑料 
可熔光纤数量：≤72芯 
开启方式：抽屉式开启 
耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 
进出线方式：ODF箱体后端左右两侧各有一个孔用于进线，前面上下边的左右各有一个孔用于出线 
安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上 
绝缘电阻：＞1000MΩ/500V（DC）
耐电压：3000V（DC）/1min不击穿，无飞弧
工作温度：-40～70℃ 
湿度：≤85%（+30℃）
	300.00

	8
	3米网络跳线
	24条
	粤道、爱谱华顿、一舟
	六类非屏蔽跳线
水晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 
跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子
护套材质：PVC/LSZH（颜色：灰、黄、绿、蓝、红可选）
采用8芯多股非屏蔽软线作为跳线主体
跳线线缆阻抗类型：100±15Ω 
适用信号：六类非屏蔽信道  
跳线弯曲半径：≥4D(D：跳线外径) 
外径：6.1±0.2mm 
导体直径：23AWG
传输带宽：250MHz  
电气性能：接触电阻≤20MΩ，绝缘电阻≥500MΩ 
机械性能： RJ45端拔插次数≥750次
工作温度：-10～60℃
	288.00

	9
	千兆多模光模块
	8个
	国产优质
	千兆多模光模块，传输最大支持300M，传输波长850nm，发射功率-5~0dBm，工作温度-20℃~75℃，工作电压3.3V，支持SFP+封装模式，多模双纤LC。
	1920.00

	10
	机房整理服务
	1项
	定制
	一、机柜线路整改
（1）机柜间采用双备份成品万兆光纤连接，统一部署到核心交换机柜。
（2）机柜间多余线缆进行清除，机柜内设备连接线路整理。
二、机柜内部设备调整
设备拆卸重新调整上架、线路整理、安全设备的策略配置、安全设备间联动策略调试、安全设备日志处理建议等。多余、禁用、无效策略，对策略进行优化，保证最小最优安全策略配置。设备配置整改完成后，进行，系统试运行，维护相关培训等。
三、机房线路标记标识
（1）机柜线路统一整理捆扎；
（2）机柜线路统一分类打标签；
（3）设备标识、电源标识统一整理打标签；
（4）实施过程中包含水晶头、扎带、专用机打标签等辅材；
	2500.00

	商务条款
	一、合同签订期：自成交结果公告结束之日起 7 个工作日内。
二、交付期：自合同签订之日起 10 日内。
三、交货地点： 广西南宁市采购人指定地点   
四、交货方式：现场交货
五、付款方式：验收合格后一次性支付合同款，付款前成交供应商需提供相应金额增值税发票。
六、售后服务及要求：
1、项目中涉及到的货物或配件按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期1年，自设备验收合格之日起计算，终身维护，保修期满前1个月内成交人应负责一次免费全面检查。质保期内免费维修、免费更换零部件。
2、免费送货上门，免费负责安装调试合格。
3、现场培训1～2名相关人员设备操作、维修及日常维护，所需工具、器材由成交供应商提供。
4、出现故障2小时内做出响应，8小时到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在3日内解决，不能解决的在3日内提供备件服务。
5、定期回访以及对设备维护。
6、验收方法：产品需为原厂全新正品，完全符合招标技术参数要求。成交供应商应负责整体集成调试，为确保现有业务系统的稳定运行，以及功能的完整性，要求实施完成后各项业务系统必须能正常使用，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同并追究成交供应商经济责任。
七、其他要求：
1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）安装费用。
（6）项目设计、施工及施工过程所需的安装材料（辅材、配件等）等费用。




