# 附件2

      - 响应技术资料表

请根据所响应的实际情况，逐条对应本项目附件1“采购需求一览表”中的内容及要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

分项（有分项时填写）

| 序号 | 采购文件需求 |  | 响应文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 技术参数 | 货物名称 | 响应技术参数 |  |
| 1 | 物联网远程报警主机 | 1、联网通道：GPRS，报警极速传速，实时在线，网络被破坏或故障一目了然。 2、GPRS频率：全球通用，850/900/1800/1900MHz 3、GPRS认证：CE/ CCC/ SRRC/ NAL/ FCC 4、人工智能：支持，与您人机语音对话 5、有线防区：8个（常开/常闭/线尾电阻自定义） 5、无线防区：99个（315/433MHz可选） 6、无线编码：2262/1527/BTRF，还可定制更多 7、无线距离：≥100m(空旷地)，可选ROLA模块(3-5Km) 8、短信/拨号：支持5个号码（需SIM卡支持或通过中心拨号设备进行） 9、双向语音对讲：GSM全双工对讲（需SIM卡支持或通过中心拨号设备进行）GPRS半双工对讲(如同对讲机一样的功能) 10、消侧音：相位抵消 11、拾音器：内置前置放大电路，不需要适配器 12、远程监听：支持 13、远程喊话：支持 14、喇叭： 8Ω/2W 15、广播：支持中心下发语音广播功能，如安全宣传、天气等内容 16、警号：内报≥110db高响度警号 17、警号时间：默认60秒，支持定义 18、电源带载能力：1A 19、UPS：最大支持7Ah/12V，掉电可供本系统运行72小时 20、欠压上报：欠压上报/欠压恢复上报 21、交流上报：断电/断电恢复上报 22、联动输出：常开/常闭，输出时间自由设定 23、联动方式：默认报警输出，支持布防/撤防/报警自定义 24、联动时间：默认报警输出60秒，支持自定义 25、定时布撤防：支持32组 26、远程布撤防：微信远程操作 27、图形化操作：手机全图标操作提示 28、旁路：每个防区可独立设置 29、布/撤防：每个防区可独立操作，防区类型：防盗/火警/煤气/漏水/漏电/迎宾/门铃/紧急/求助/巡更/自定义 30、防区自检：支持，无线防区可知道探器欠压/脱机等 31、报警点导航：支持 32、(APP)微信设置/接警：支持 33、OTA升级：支持 34、语音留言：支持普通话 35、接警端：手机/PC电话(适用于联网运营) ★36、提供产品第三方检测报告复印件 |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | 烟感探测报警器 | 1、工作电源：①AC220V (9V后备电池）（AC型），②9V 电池（一节6F22)(DC型） 2、静态电流：＜10uA 3、报警电流：《35mA 4、烟雾灵敏度：2.06%/ft±1.3 5、报警温度：54℃~65℃ 6、报警指示：红色LED闪烁 7、报警声压：85dB/3m处 8、无线发射频率：315MHz/433MHz(无线型） 9、编码方式：2262编码（无线型） 10、发射距离：200米（空旷距离） 11、工作温度：－10℃~+50℃ 12、用对湿度：≤95% RH 13、型尺寸：Φ128*38mm 14、执行标准：GB4715、GB4716、En14604、UL217 15、覆盖区域：当空间高度为6米－12米，一个探测器的保 护面积对一般保护现场而言为80平方米；空间高度为6米以下时，保护面积为60平方米。具体参数应以火灾自动报警系统设计规范 GB50116-98 为准。 ★16、提供产品第三方检测报告复印件 |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 3 | 红外探测器 | 1、电源：DC 3V 2、内部电池：2节“AA”5号电池 3、待机电流：≤50uA 4、报警电流：≤20mA 5、探测范围：距离7-15米角度110%(水平）x26°(垂直） 6、无线距离：2300米（开阔地／无干扰） 7、无线发射频率：315MHz或433MHz±75KHz(可选） 8、外壳材料：ABS塑料 9、使用湿度≤80%(无凝结） 10、工作温度：－30度至＋50度（在36度以上时探头监视距离可能,缩短） ★11、提供产品3C认证证书复印件 |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 4 | 漏水探测报警器 | - 漏水探测报警器由漏水控制器、漏水感应线缆、漏水线接头组成。 - 12-24V直流电源供电 3、感应灵敏度无极可调 4、漏水控制器适合与I漏水感应线缆、点式传感器及常开干式触继电器输出形式常开常闭同时共存，可自由选择支持各种通信协议，自动进行协议选择 5、检测线缆长度，最大可接线缆长度为500米 6、塑料外壳白色PVC 7、精准度100％ 8、串行接口网络配置RS-485双线网络 9、通信协议MODBUS IM 10、继电器输出常开常闭可选 11、电源要求12-24V直流，3W 额定容量AC250V， 3A， DC30V， 3A. 12、存储温度-40℃至60℃ 13、工作环境-20℃至50℃，湿度5％至90％（无冷凝） 14、能连接物联网报警主机 ★15、提供第三方关于产品不定位漏水控制器检验报告复印件 |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 5 | 漏水探测线缆 | 1、材料：导电聚乙烯+合金导线 2、质量：30克/米 3、颜色：橙色 4、线缆直径：5.5mm 5、检测芯电阻：3欧姆/100米 6、最大暴露温度：75摄氏度 7、与漏水探测报警器一起使用，能连接物联网报警主机。 ★8、提供第三方漏水探测线缆检验报告复印件 |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 6 | 彩屏人脸指纹门禁机 | 1、2.8彩屏,中文显示 - 2、开门超时、非法开门、防拆、胁迫报警,实时通讯 - 3、可人脸、指纹和刷卡、密码开门 - 4、TCP/IP通讯，500张人脸、5000枚指纹，20万条数据储存量 ★5、提供第三方漏水探测线缆检验报告复印件 |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 7 | 磁力锁 | 通电上锁、断电开锁，适用于180 开的玻璃门、木门、铁门，内开门或外开门。 |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 8 | 门禁控制板 | 1、工作电源：5VDC/500mA，12VDC/3A 2、工作环境：温度：-25℃--80℃，湿度0-90% 3、管理门数：2 4、可接读卡器数量：8 5、输入读卡器通讯格式：Wiegand 26-40 bit 6、可存储注册卡：2万 7、可存储记录数：10万 8、通讯方式：TCP/IP |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 9 | 出门按钮 | 库内开门按钮 |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 10 | 防紫外线灯管 | 昼白色40W |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 11 | 灯珊 | 可安装2条防紫外线灯管 |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 12 | 除湿机 | 1、除湿量：58L/天 2、电源：220V 50HZ 3、最大功率：980W 4、微电脑显示湿度，且可在30%-95%RH任意设定，适用面积40-60平米 ★5、提供产品中国国家强制性产品认证证书、第三方检测报告复印件 |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 13 | 温湿度自动记录仪 | 1、配套温湿度管理软件与温湿度自动记录仪组成温湿度管理系统。2、每天4次记录实时温湿度数据 3、可设置温度上、下限值，超限灯光报警。 4、 接口方式：RS232 5、 供电方式: 5V 功率:1W ★6、提供产品的校准证书及第三方检测报告复印件 |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 14 | 手提式七氟丙烷气体灭火器 | 1、七氟丙烷灭火剂：无色、无味、不导电、无二次污染的洁净惰性气体，具有清洁、低毒、电绝缘性好，灭火效率高 2、灭火剂3kg装 3、提供消防产品认证证书、七氟丙烷灭火剂第三方检测报告复印件 |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 15 | 甲级防火门 | 1、钢质甲级防火门，规格为2050*960 2、门框钢板厚度1.2mm，门扇钢板厚度1.0mm，门扇厚度为70mm，门扇填充防火岩棉厚度是60mm 3、甲级防火门耐火时间为1.5小时 4、外右开2樘 ★5、提供甲级防火门的消防产品认证证书、第三方检测报告复印件 |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 16 | 玻璃展示柜 | 1、规格长5500*高2200*深600，采用钛合金框架结构，中间玻璃部分的背面是镜子，底座30cm，上楣高30cm，内嵌8mm三聚氰胺双饰面板，防潮经久耐用。 2、中间展示部位高180cm，玻璃层板8mm钢化玻璃活动隔板，玻璃双开门带锁，除后背镜子外全钢化玻璃。 3、奖牌展示区域4层斜面展示，奖杯区域三层，印章锦旗区域九层。4、每个格顶部安装射灯一盏，现场安装。 |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 17 | 遮光阻燃窗帘 | - 1、遮光阻燃窗帘：双层一体窗帘布料采用单面有光混纺布， 材质：30%棉、55%麻、15%涤纶遮，宽幅2.8米，经纤维均匀，产品的米重达1200g。 - 2、产品的甲醛含量完全符合GB18401-2003C类产品技术要求，产品阻燃性能符合GB/T17591-2006《阻燃织物》装饰用类织物B1级（难燃级）的技术要求。 - 3、具有遮光、阻燃、吸音、隔热、防紫外线、防尘、防潮、防悬垂性好、无毒、不褪色、不缩水等特点，遮光率：达到95％以上，可机洗。 - 4、符合档案部门遮光阻燃窗帘的配置要求。含配件白布带、道轨、包边，布料颜色任选。 - ★5、提供阻燃窗帘的阻燃、PH值、甲醛含量、色牢固度第三方合格检测报告 |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 18 | 网络高清硬盘录像机 | - 1、支持60M/80M接入带宽，支持H.265摄像机接入，最大支持接入5MP摄像机，支持2SATA，支持HDMI接口4K输出。 - 2、设备默认自带8/16/16个POE网口 |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 19 | 液晶显示器 | - 1、23 英寸 高清电脑显示器IPS窄边框 |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 20 | 录像专用硬盘 | - 1、容量：4TB - 2、外形尺寸：3.5 英寸 - 3、高级格式化 (AF)：是 - 4、RoHS 符合性：是 - 5、数据最大传输速率（缓冲区到主机）：6 Gb/s - 6、数据最大传输速率（主机至/自硬盘持续）：150 MB/s - 7、高速缓存 (MB)：64 - 8、转速 (RPM)：IntelliPower - 9、加载/卸载周期：300,000 - 10、不可恢复性读取错误（占读取位数）：小于1/10^14 - 11、平均功率需求 (W)（读取/写入）：5.1 - 12、平均功率需求 (W)（空闲）：4.5 - 13、平均功率需求 (W)（待机和睡眠）：0.4 |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 21 | 红外彩色摄像机 | - 1、400万CMOS筒型网络摄像机，全彩补光，支持Smart H.265编码，星光级 2、Smart 报警：支持越界侦测，区域入侵侦测。 3、支持 3D 数字降噪，支持 120dB 宽动态。 4、支持双码流，支持手机监控 , 支持萤石云平台接入。 5、符合 IP67 级防尘防水设计，可靠性高。 6、支持 Micro SD/ SDHC/ SDXC 卡(128G)本地存储。 7、支持暖光灯补光，照射距离最远可达 30 m。 |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 22 | 摄像机支架 | - 1、与摄像机型号匹配 |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 23 | 网络交换机 | - 1、千兆上联以太网PoE交换机，8个百兆端口支持PoE+供电，符合IEEE 802.3af/at标准，单端口PoE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为124W。作为PoE供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。 2、提供8个10/100 Base-T RJ45端口，2个10/100/1000 Base-TRJ45端口和1个独立千兆SFP端口。 3、所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。 4、支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控。 5、PoE供电功能 |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 24 | 辅材 | 货物安装所用到通讯线、电源线、线管及配件。 |  | 请填入贵单位响应的内容。 | 正偏离（负偏离或无偏离） |

分项（有分项时填写）

......

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按无效响应处理。

⑵当响应文件的内容低于附件1采购需求一览表”要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假响应。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：