附件1
小机房乘客电梯项目招标采购需求
	项号
	货物名称
	数量
	技术参数及性能（配置）要求

	1
	小机房乘客电梯
	4台

	1、 电梯基本参数要求
1、DT1、DT3：带消防员专用功能；D2、DT4带无障碍功能；
2、额定载重量：≥1050公斤；
3、额定速度：≥2.5米／秒；
4、层／站／门：37层37站37门；
5、停站顺序：-1F,-2F,1F，2F,……35F；
6、轿厢净尺寸（宽×深×高）: 1600mm×1500mm×2500mm；
7、井道净空尺寸（宽×深）：2200mm×2200mm；
8、顶层净高：5100mm；
9、底坑净深：2000mm；
10、提升高度：      m ；
11、开门尺寸：900mm×2100mm；
12、预留门洞宽×高：1100mm×2200mm；
13、开门方式：中分门；
14、机房位置：井道顶部；
15、控制方式：并联；
16、供电方式供电方式：三相五线制：动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。
二、技术要求：
1、 控制系统：32 位微机处理器，采用模块化全电脑控制，主控制系统集运行逻辑系统、逆变驱动系统与网络通讯系统一体化，信号处理均由32 位主控制系统担当。控制主电路板必须为本品牌制造商自有生产线自行生产，不是外购和贴牌生产的产品（提供承诺书或相关证明文件,若发现弄虚作假者，招标人有权取消其中标资格，将按有关规定处理）。
2、变频系统：采用双32 位新型、高性能的DSP，双微机控制分别负责位置控制及逆变控制，配置IPM 变频功率模块，增加位置控制的零速锁定控制。
3、曳引机系统：永磁同步无齿轮曳引机，本品牌制造商自行生产，并拥有曳引机自主生产线，能实现降低噪音与振动，并消除减速环节失效，主机具备防脱磁钢设计、曳引机绕组绝缘等级为F级（含）以上，曳引机额定功率≤17kw（提供承诺书或相关证明文件,若发现弄虚作假者，招标人有权取消其中标资格，将按有关规定处理）；
4、门机系统：永磁同步门机，使用32位微机SVPWM控制，门机变频模块采用IPM智能变频功率模块。
5、通讯方式：采用高效的高频脉冲变压器串行通讯技术，工业级物理隔离信号，高速可靠传递厅外、轿厢召唤信号（中标后提供相关资料证明）。
6、曳引机钢丝绳绕绳比2：1。
7、主机F级绝缘等级，包括电线、绝缘薄膜、阻燃型高强度层压玻璃布板等材料选用真正F级材料，电机绕组整体采用真空浸（漆）烘工艺，使整个线圈绕组包括线圈接驳线头都达到F级的绝缘等级，并可承受最高155℃工作温度。
8、主机IP41防护等级，防止直径大于1.0mm的固体外物侵入，倾斜15度时，仍可防止水滴浸入。
9、电梯主轨导靴采用高性能滚轮导靴。
10、电梯主体结构采用全方位抗震保护设计（中标后提供相关资料证明）。
11、电梯制动器力矩按轿厢载重190%设计制造，抱闸抱紧10分钟，制动器仍可正常打开使用，具有高制动性，即便突遇异常状况，确保乘客有效的安全保障。（中标后提供相关资料证明）
12、轿门保护：光幕保护+双安全触板保护功能。
13、电压适应范围：电压波动范围为±10%，即在342V～418V 范围内仍能正常使用；另外，电梯系统使用电源瞬时电压冲击还可达到额定电压的±15%，即在323V～437V。
三、轿厢装饰材质要求                                          
1、轿厢天花：豪华型，铝型框架、喷涂钢板；两侧LED面板灯+中间出风口面板+左右两侧LED射灯。
2、轿厢通风系统：轿顶风口送风。
3、轿厢装饰要求：发纹不锈钢。                   
4、踢脚板：发纹不锈钢。                                  
5、轿门地坎：硬质铝合金型材。
6、轿厢保护套（材质要求装饰模板）                                                                  
7、层门及门套：首层发纹不锈钢层门及标准小门套，其余层烤漆钢板层门及标准小门套。    
8、轿厢地面：PVC耐磨地板。                              
9、操纵箱及按钮：发文不锈钢面板操纵箱，配置圆形不锈钢外框竖发纹不锈钢字片，按钮直径Ф41mm，数字和边缘发橙色光，机械微动待机微发光，轿厢显示层站和运行方向； 其中DT2、DT4带嵌入式残疾人操纵箱并带盲文按钮。                                    
10、层站召唤箱及按钮：壁挂式发纹不锈钢面板，配置圆形不锈钢外框竖发纹不锈钢字片，按钮直径Ф41mm，数字和边缘发橙色光，机械微动待机微发光，轿厢显示层站和运行方向，DT2、DT4带盲文按钮。
注：以上电梯轿厢轿壁、轿门选用发纹不锈钢全部采用国标304型号，厚度≥1.2mm的实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品），提供相关证明文件，原件备查。
四、主要部件及要求 
1、部件要求：驱动主机、控制柜、上行超速保护装置、层门门锁、轿门门锁、安全钳、限速器、轿厢意外移动保护装置必须为投标产品同品牌、同制造商设计和制造，必须与特种设备型式试验报告配置页相同，且投标品牌的制造商必须提供相关证明文件证明或承诺拥有上述部件的生产线，不是外购和代工生产（贴牌生产）的产品。投标时提供加盖制造商公章的相关证明文件及注明以上主要部件的品牌、生产厂家、产地的产品配置清单，需提供电梯整梯型式试验证书及报告复印件作为有效证明。
2、永磁同步电机、制动器、架机梁、轿顶电气系统、操纵箱、门电动机、轿厢及轿门、厅门及门套、对重装配、导靴等以上部件为投标品牌同制造商制造及生产。
3、投标时必须提供制造商盖章的相关证明材料或承诺，签订合同时与制造商书面核实，不符合者按国家相关法律法规处理；到货后采购单位有权对以上主要部件聘请专家进行核查，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。
五、基本功能要求
1、全集选控制运行功能
2、超载保护功能
3、超载报警功能
4、超速电气保护功能
5、超速机械保护功能
6、智能光幕保护功能
7、门过载保护功能
8、开关门时间超常保护功能
9、开门异常自动选层功能
10、电动机空转保护功能
11、电动机过载保护功能
12、对讲机通讯功能
13、警铃报警功能
14、故障低速自救运行功能
15、停车在非门区报警功能
16、位置异常自动校正功能
17、停电应急照明功能
18、轿顶检修操作功能
19、轿內慢速运行功能
20、机房调试操作功能
21、无呼自返基站功能
22、满载直驶运行功能
23、无效内指令自动消除功能
24、反向内指令自动消除功能
25、起动补偿功能
26、开门时间自动调整功能
27、开门时间自动控制功能
28、运行次数显示功能
29、轿內照明自动控制功能
30、轿內通风自动控制功能
31、故障自动检测功能
32、故障自动存储功能
33、待机定期自检功能
34、泊梯功能
35、层高自测定功能
36、消防迫降功能
37、抱闸动作的双安全检测功能
38、门停止运行功能
39、底坑对讲机通讯功能
40、同步电机磁极码静态测试功能
41、提前预开门功能
42、厅外检修显示功能
43、抗电磁干扰功能
44、电梯服务支援系统
45、五方通话功能
46、消防员专用功能
47、轿內报站钟功能
48、光幕+安全触板门保护  
49、应急平层功能             
50、语音报层

	2
	小机房乘客电梯
	2台
	一、电梯基本参数要求
1、DT1：带消防员专用功能；D2带无障碍功能；
2、额定载重量：≥1050公斤；
3、额定速度：≥2.0米／秒；
4、层／站／门：20层20站20门；
5、停站顺序：-1F,-2F,1F，2F,……18F；
6、轿厢净尺寸（宽×深×高）: 1600mm×1500mm×2500mm；
7、井道净空尺寸（宽×深）：2200mm×2200mm；
8、顶层净高：4700mm；
9、底坑净深：1800mm；
10、提升高度：     m ；
11、开门尺寸：900mm×2100mm；
12、预留门洞宽×高：1100mm×2200mm；
13、开门方式：中分门；
14、机房位置：井道顶部；
15、控制方式：并联；
16、供电方式供电方式：三相五线制：动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。
二、技术要求：
1、控制系统：32 位微机处理器，采用模块化全电脑控制，主控制系统集运行逻辑系统、逆变驱动系统与网络通讯系统一体化，信号处理均由32 位主控制系统担当。控制主电路板必须为本品牌制造商自有生产线自行生产，不是外购和贴牌生产的产品（提供承诺书或相关证明文件,若发现弄虚作假者，招标人有权取消其中标资格，将按有关规定处理）。
2、变频系统：采用双32 位新型、高性能的DSP，双微机控制分别负责位置控制及逆变控制，配置IPM 变频功率模块，增加位置控制的零速锁定控制。
3、曳引机系统：永磁同步无齿轮曳引机，本品牌制造商自行生产，并拥有曳引机自主生产线，能实现降低噪音与振动，并消除减速环节失效，主机具备防脱磁钢设计、曳引机绕组绝缘等级为F级（含）以上，曳引机额定功率≤17kw（提供承诺书或相关证明文件,若发现弄虚作假者，招标人有权取消其中标资格，将按有关规定处理）；
4、门机系统：永磁同步门机，使用32位微机SVPWM控制，门机变频模块采用IPM智能变频功率模块。
5、通讯方式：采用高效的高频脉冲变压器串行通讯技术，工业级物理隔离信号，高速可靠传递厅外、轿厢召唤信号（中标后提供相关资料证明）。
6、曳引机钢丝绳绕绳比2：1。
7、主机F级绝缘等级，包括电线、绝缘薄膜、阻燃型高强度层压玻璃布板等材料选用真正F级材料，电机绕组整体采用真空浸（漆）烘工艺，使整个线圈绕组包括线圈接驳线头都达到F级的绝缘等级，并可承受最高155℃工作温度。
8、主机IP41防护等级，防止直径大于1.0mm的固体外物侵入，倾斜15度时，仍可防止水滴浸入。
9、电梯主轨导靴采用高性能滑块导靴。
10、电梯主体结构采用全方位抗震保护设计（中标后提供相关资料证明）。
11、电梯制动器力矩按轿厢载重190%设计制造，抱闸抱紧10分钟，制动器仍可正常打开使用，具有高制动性，即便突遇异常状况，确保乘客有效的安全保障。（中标后提供相关资料证明）
12、轿门保护：光幕保护+双安全触板保护功能。
13、电压适应范围：电压波动范围为±10%，即在342V～418V 范围内仍能正常使用；另外，电梯系统使用电源瞬时电压冲击还可达到额定电压的±15%，即在323V～437V。
三、轿厢装饰材质要求                                          
1、轿厢天花：豪华型，铝型框架、喷涂钢板；两侧LED面板灯+中间出风口面板+左右两侧LED射灯。
2、轿厢通风系统：轿顶风口送风。
3、轿厢装饰要求：发纹不锈钢。                   
4、踢脚板：发纹不锈钢。                                  
5、轿门地坎：硬质铝合金型材。
6、轿厢保护套（材质要求装饰模板）                                                                  
7、层门及门套：首层发纹不锈钢层门及标准小门套，其余层烤漆钢板层门及标准小门套。    
8、轿厢地面：PVC耐磨地板。                              
9、操纵箱及按钮：发文不锈钢面板操纵箱，配置圆形不锈钢外框竖发纹不锈钢字片，按钮直径Ф41mm，数字和边缘发橙色光，机械微动待机微发光，轿厢显示层站和运行方向； 其中DT2、DT4带嵌入式残疾人操纵箱并带盲文按钮。                                    
10、层站召唤箱及按钮：壁挂式发纹不锈钢面板，配置圆形不锈钢外框竖发纹不锈钢字片，按钮直径Ф41mm，数字和边缘发橙色光，机械微动待机微发光，轿厢显示层站和运行方向，DT2、DT4带盲文按钮。
注：以上电梯轿厢轿壁、轿门选用发纹不锈钢全部采用国标304型号，厚度≥1.2mm的实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品），提供相关证明文件，原件备查。
四、主要部件及要求 
1、部件要求：驱动主机、控制柜、上行超速保护装置、层门门锁、轿门门锁、安全钳、限速器、轿厢意外移动保护装置必须为投标产品同品牌、同制造商设计和制造，必须与特种设备型式试验报告配置页相同，且投标品牌的制造商必须提供相关证明文件证明或承诺拥有上述部件的生产线，不是外购和代工生产（贴牌生产）的产品。投标时提供加盖制造商公章的相关证明文件及注明以上主要部件的品牌、生产厂家、产地的产品配置清单，需提供电梯整梯型式试验证书及报告复印件作为有效证明。
2、永磁同步电机、制动器、架机梁、轿顶电气系统、操纵箱、门电动机、轿厢及轿门、厅门及门套、对重装配、导靴等以上部件为投标品牌同制造商制造及生产。
3、投标时必须提供制造商盖章的相关证明材料或承诺，签订合同时与制造商书面核实，不符合者按国家相关法律法规处理；到货后采购单位有权对以上主要部件聘请专家进行核查，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。
五、基本功能要求
1、全集选控制运行功能
2、超载保护功能
3、超载报警功能
4、超速电气保护功能
5、超速机械保护功能
6、智能光幕保护功能
7、门过载保护功能
8、开关门时间超常保护功能
9、开门异常自动选层功能
10、电动机空转保护功能
11、电动机过载保护功能
12、对讲机通讯功能
13、警铃报警功能
14、故障低速自救运行功能
15、停车在非门区报警功能
16、位置异常自动校正功能
17、停电应急照明功能
18、轿顶检修操作功能
19、轿內慢速运行功能
20、机房调试操作功能
21、无呼自返基站功能
22、满载直驶运行功能
23、无效内指令自动消除功能
24、反向内指令自动消除功能
25、起动补偿功能
26、开门时间自动调整功能
27、开门时间自动控制功能
28、运行次数显示功能
29、轿內照明自动控制功能
30、轿內通风自动控制功能
31、故障自动检测功能
32、故障自动存储功能
33、待机定期自检功能
34、泊梯功能
35、层高自测定功能
36、消防迫降功能
37、抱闸动作的双安全检测功能
38、门停止运行功能
39、底坑对讲机通讯功能
40、同步电机磁极码静态测试功能
41、提前预开门功能
42、厅外检修显示功能
43、抗电磁干扰功能
44、电梯服务支援系统
45、五方通话功能
46、消防员专用功能
47、轿內报站钟功能
48、光幕+安全触板门保护  
49、应急平层功能             
50、语音报层


