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南宁中心血站血液冷链实时监控平台采购项目参数评选结果公告

一、评选名称：南宁中心血站血液冷链实时监控平台采购项目采购参数
二、评选日期：2022年5月13日
三、评选结果：
	序号
	货物名称
	数量
	参考单价（元）
	技术参数及功能、性能配置

	1
	冷链温湿度监控仪
	
	
	1、用于冰箱及室内环境温湿度监测（有单温、双温、温湿、超低温、宽温等多种产品型号）；                        
2、量程——温度：-40℃~100℃常规（-100℃~80℃超低温、-200℃~300℃宽温）
3、湿度：0~100 %RH
4、精度 ——温度：±0.5℃
5、湿度：±3 %RH
6、分辨率：0.1
7、通讯方式：GPRS（4G全网通）
8、供电电源：DC5V 1.5A
9、可外接市电，同时有内置电池，电池续航时间12小时
10、*配置接口：Micro-USB接口
11、工作温度：-20℃~60℃
12、上传间隔：1分钟~24小时
13、报警方式：声光报警、短信报警、断电报警等
14、设备具有缓存，确保不丢失数据，存储容量：≥9000组
15、本地声光报警
16、设备固件支持远程升级
17、*红白双色背光，正常时显示器白色背光，报警时整体显示红色

	2
	便携式冷链监控仪
	
	
	1、用于保温箱温湿度监测，投放式，便携性强，含温度、湿度、光照、加速度、陀螺仪（加速度）等传感器；
2、量程——温度：–40℃~60℃（精度 温度：±0.5℃ ）
3、湿度：0~100%RH（精度 ±3 %RH）
4、光照：0~65535lx（精度 分辨率1 lx）
5、加速度：±2/4/8/16g
6、陀螺仪（倾斜度）：±250/500/1000/2000º/s
7、存储容量：36000
8、通讯方式：4G（国内频段）
9、打印功能：连接蓝牙打印机打印温湿度数据
*10、飞行模式：多段设置飞行模式，定时进出
11、电池电源：3.7V 3500mAh 
*12、有线充电接口：micro USB/QI无线，可以通过无线充电板进行无线充电
13、工作环境：-20℃~60℃
14、内置SIM卡及天线
*15、支持振动监测、开箱监测、加速度监测
*16、支持飞行模式离线监测
17、支持蓝牙无线打印
18、4G全网通，带高精度定位
19、运输路径全过程追溯
20、体积小巧、续航15天
21、无线充电、远程升级
*22、IP67防护等级（提供防护等级报告）

	3
	冷链温湿度监控仪（智显）
	
	
	1、用于冷链车、冷库、血小板震荡箱等的温湿度和状态监测，其中冷链车用的设备带GPS定位功能。该系列产品有单温、双温、温湿、三温、四温、双温双湿带定位、三温三湿带定位等多种产品型号。
2、量程——温度：-40℃~100℃常规（-100℃~80℃超低温）
3、湿度：0~100 %RH
4、精度 ——温度：±0.5℃
5、湿度：±3 %RH
6、分辨率：0.1
7、屏幕类型：OLCD（触摸式按键）
8、操作系统：具有内置操作系统，全中文菜单
可通过设备系统菜单触摸屏进行报警开关、上下线，短信报警号码、上传地址等功能的设置
*9、设备可以监测血小板震荡箱的状态 采用先进的非接触式无源传感器，可以实现对血小板振荡器的振动状态进行有效监测。当血小板振荡器出现异常状况（包括震荡周期偏离设定值、异常震荡停止、震荡幅度异常）时发出报警。
10、传输方式：GPRS（4G移动、联通）
11、上传间隔：1分钟~24小时
12、报警方式：声光报警、短信报警、断电报警
13、存储容量：59万组
14、续航时间：48小时
*15、提供省级（含）以上第三方检测机构出具的设备电磁兼容性测试报告
*16、提供省级（含）质量检验中心出具的冷链监测系统第三方检测报告

	4
	冷链监控软件系统
	
	
	1、含云平台使用费、数据监测系统、手机APP、TV电视版、sim卡流量费（微信报警）等
2、系统功能：
· 首页概览
对所有的设备进行扁平化的数据统计预览，根据设备类型、企业总数、设备总数、运行概览、长连接统计设备进行统计。
· 报警统计
对待处理的报警、报警设备、报警部门、报警手机进行排名统计，方便用户及时发现高危报警，查看报警部门，调整报警策略。
· 数据查看
数据查看页面，将报警企业、报警设备进行了优先展示，提供了查看报警记录、历史数据、批量修改记录间隔及报警区间、报停、化霜、暂停报警等功能。
· 定位信息
定位信息页面，统计车辆的当前位置，可根据时间查看车辆的历史轨迹及设备通道的详细数据。
· 统计分析
统计分析页面，可根据设备历史记录的时间进行温湿度等监测数据的对比，并生成报表。
· 系统管理
系统管理页面分为设备管理、资费管理、充值服务、报警管理、用户管理、报警配置模块。
  设备管理：用户可以添加设备，并且进行激活分配到各个部门进行管理。
  资费管理：用户在在资费管理模块查看短信详单、服务详单，及时了解短信余额、消费总额等信息。
  充短信：用户可以自行在平台上进行充值，避免了因为短信条数使用完，导致收不到报警短信的问题。（目前平台支持支付宝充值）
  报警配置：用户可以根据自己的需求来设定报警的内容、延迟报警、报警间隔和多级报警间隔。（目前平台有一级报警、二级报警、三级报警）
  报警联系人：可以添加每一级的报警联系人和手机号码，在设备报警时联系人将会收到报警短信。
· 个人中心
个人中心页面分为个人信息、系统日志、账号安全、换肤设置、单位信息（企业版）模块。
*3、本套冷链监控系统将血液管理的业务流引入到全程冷链监控中，监控系统可以按血液制品批次号、采血人信息、时间等进行全程追溯，该套系统可以与血站内部现有的管理软件进行无缝对接，方便现有的管理软件从冷链监测系统内直接获取温湿度数据，并且将数据加入到管理软件中，而不需要繁复的人工输入。
*4、提供与南宁市中心血站现有血液管理信息系统对接的相关证明文件

	5
	安装调试费
	
	
	设备安装、系统调试、参数设置等。

	6
	软件对接
	
	
	根据甲方要求，中标方承担相应软件对接任务，可以胜任相关开发任务。

	商务需求

	质保期
	1、5年质保，
2、3年平台服务费（运维费）；
3、5年第三方带CNAS资质的校准证书。

	售后服务
	配备专业的运维团队对运行中的系统提供全天候的监控，售后团队7x24小时提供售后咨询服务。

	交货时间
	60天


四、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
五、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
   名称：南宁中心血站
       地址：南宁市科园大道18号
       联系人及联系方式：钟工、0771-3210882
2、监督部门：南宁中心血站纪检监察室
       监督电话：0771- 3210278  
    3、本项目参数评选结果仅作为我站编制采购技术参数的参考使用，非最终采购技术参数、非资格预审。

                                南宁中心血站                  
                                2022年5月20日
