附件1

采购需求一览表

| 项号 | 服务名称 |  | 数量 | 预算 | 服务项目的具体内容和要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁中心血站2022年业务副楼中央空调维保服务 |  | 1项 | 48930元 | 一、项目情况： 根据相关行业技术标准，负责采购人业务副楼所使用的中央空调系统的水处理工作，以求提高循环水水质，清洁和保护系统管道，延长空调主机、系统管道、空调末端装置及相关辅助设施的工作寿命，最大限度的节省空调系统的运行费用。 二、维护保养设备范围： 序号; 名称; 型号; 数量; 单位. 1; 风冷模块机组（热泵）; LSQWRF65M/AN1; 10; 台. 2; 立柜式空调机组; KLG160-6H; 1; 台. 3; 吊顶式新风机; KBG040-4H; 4; 台. 4; 吊顶式新风机; KBG030-4H; 5; 台. 5; 吊顶式新风机; KBG020-4H; 2; 台. 6; 风机盘管; FP300WAM-3; 15; 台. 7; 风机盘管; FP800WAM-3; 23; 台. 8; 风机盘管; FP1000WAM-3; 50; 台. 9; 风机盘管; FP1200WAM-3; 15; 台. 10; 冷冻水泵(两用一备); DQGD100-315; 3; 台. 11; 不锈钢膨胀水箱; 1; 台. 12; 中央空调冷冻水处理; 1; 项. 三、服务内容： （一）风冷模块机组（热泵）维保内容： 1、机组运行期间，每月对所保养的机组进行一次的例行检修维护工作： （1）检查调整电脑系统操作、显示、设置及程序运行状况； （2）检查机组各部分电气供电状况并及时维修； （3）检查机组起动柜、启动及运行状况； （4）调整水流开关及油加热器的工作状况； （5）检查油压、油温、油色、油位状况，必要时进行更换； （6）检测各温度、压力感测器的精确度； （7）检测核对电机运行电流及电流百分比； （8）检查系统干燥程度、检查并调整冷媒充注量； （9）检查换热效果； （10）检查主机系统密封性，必要时进行维修； （11）提交工作报告。 （对以上检查结果中若有异常情况，需采取相应措施调整修复） 2、机组停机期间，每年对所保养的机组进行一次全面检查维护保养： （1）上述每月机组例行检修维护工作中所列举的各项内容； （2）检测压缩机绝缘度，确保电机绝缘度正常； （3）保养启动柜、电脑控制柜，紧固所有螺丝、锁件等； （4）确保主电路中主接触器动作吸合性能良好； （5）必要时更换冷冻油； （6）必要时更换干燥过滤器（除污器）； （7）检测主机设备系统密封性，全面查漏，并修复漏点； （8）检查换热器水侧的结垢程度，按需要对管束进行物理清洗处理； （9）冷凝器翅片清洗； （10）风机清洗必要时加注润滑油； （11）水流过滤网清洗； （12）提交年度保养工作报告。 （二）中央空调水泵维保内容： 1、机组运行期间，每月对水泵进行一次的例行检修维护工作： （1）检查调节水泵的压差及阀门的开启度； （2）检查确认控制电气装置性能及状况良好； （3）检查校对电机、水泵的连轴装置及同心度； （4）检查水泵的密封件，有必要时更换密封填料或轴封； （5）调整水流压差以满足系统的运行需要； （6）记录水泵的工作电压、运行电流； （7）提供工作报告。 2、设备停机期间，对水泵进行一次全面的年度保养工作： （1）上述每月水泵房巡视检查工作中所列举的各项内容； （2）检查和清洗水泵管路的过滤器，清洁设备； （3）检测电机绝缘度，确保电机绝缘度正常； （4）补充电机轴承润滑脂； （5）检查保养电气控制装置； （6）清洁设备，做好设备的防腐、防尘工作； （7）根据需要更换或维修有关坏损部件； （8）提交年度保养工作报告。 （三）末端风机盘管、新风机组维保内容： 1、设备运行期间，每月对末端风机盘管进行巡视检查一次： （1）检查确认电气控制装置工作状况良好； （2）确保风轮电机工作正常； （3）检查风机运行时的噪音及振动情况，必要时进行检修； （4）检查风轮导流顺畅性，必要时作除尘保养处理； （5）检测盘管风机出风口温度及风速合理性； （6）根据需要，每月清洗风机盘管过滤网一次； （7）提供工作报告。 2、在不影响甲方正常工作情况下，对风机盘管每一年进行一次全面的保养工作： （1）上述每月风机盘管巡视检查工作中所列举的各项内容； （2）检查水管路并确认畅通，必要时作风机盘管管道疏通处理； （3）检查盘管冷凝水排水管，确保排水顺畅； （4）检测风机电机运行性能； （5）检测出风口温度及风速，必要时清洗盘管管束； （6）风轮除尘工作； （7）清洗盘管挡尘网，清洗风机盘管翅片； （8）根据需要维修、更换有关坏损部件； （9）提交年度保养工作报告。 （四）中央空调系统冷冻水处理内容： 1、冷冻水系统首次进场工作： （1）人工方法清洗膨胀水箱，然后于水箱投加LH60系列杀菌灭藻剂，开冷冻泵循环16～24小时，作全系统的杀菌灭藻剥污泥处理； （2）再于膨胀水箱投加LH90系列清洗剂，开冷冻泵循环16-24小时，可将系统内的浮锈、油污渗透剥离；冷冻水最低点排放冷冻水，将剥出的锈渣、污泥排出冷冻系统之外，全系统的水排完后、打开冷冻Y型过滤器，清除其间污杂物；补加自来水并排气，水加满后，开冷冻泵循环30分钟，即刻停泵放水，如此重复2～3次，至排出的冷冻水澄清透明； （3）于膨胀水箱投加LH70系列冷冻水缓蚀剂，加药后开冷冻泵循环1～2小时，使药物均匀分布于整个冷冻系统。只要系统无泄漏现象，该药物在一年内均有防锈缓蚀效果。 2、日常管理工作： （1）由于该系统是密闭的，只要系统无不正常泄漏，投加了LH70缓蚀剂后，其药剂浓度在一年内基本不变，所以一年内不需要投加缓蚀剂，只要每月交替投加LH60系列几种不同的杀菌剂控制好生物粘泥即可。 （2）水质分析频度定为每月一次，测试PH值、浊度、总硬度、总碱度、总铁、总铜、氯离子、电导率等水质指标，并及时向甲方提交分析报告；为了监测系统有无不正常泄漏，可利用PH值与药剂浓度的线性关系每月测试冷冻水PH值，如发现有不正常，及时通知甲方查明原因以及补加LH70冷冻缓蚀剂。 3、中央空调系统使用药剂要求： （1）清洗剂： LH90属高效除垢清洗剂，用作循环冷却水系统预膜前清洗剂，也可用消除水冷设备表面的浮锈及水垢，保证水冷设备长周期安全运行。 - 杀菌灭藻剂： LH60主要用于工业循环冷却水系统中杀灭蓝藻、绿藻及减少水中叶绿素含量，同时对水中异养菌等各种菌类控制也有特效。 （3）缓蚀阻垢剂： LH50是一种全有机碱性水处理剂，不含重金属及无机磷酸盐，主要用于敞开式循环冷却水系统，对含铜设备的系统特别适用。本品可用于高pH、高碱度、高硬度的水质，是目前较理想的不调节pH的碱性运行水处理剂之一。 - 钝化预膜剂： LH40主要用于敞开式循环冷却水系统开机前预膜处理或热态预膜处理，也可用作系统正常运行时的缓蚀剂。 （5）保湿剂： LH70本品主要由磷化合物，锌盐及少量添加剂等复配而成，在工业循环冷却水系统停机时使用，按情况而定进行投加。 （6）高效杀菌消毒剂： LH80本品是一种广谱、高效的过氧化物复合杀菌剂，是由两种活性成份(过氧乙酸和过氧化氢)按一定比例组成的平衡混合物，是一种独特的过氧乙酸配方，可以有效杀灭芽孢(芽孢杆菌、分支杆菌属)，病毒(单纯疱疹病毒、流感病毒、艾柯病毒等)，真菌(曲霉菌、假丝酵母属)和细菌(假单胞菌、葡萄状球菌、大肠杆菌等)。对铜、碳钢、不锈钢和铝合金有明显的缓蚀作用，有效保护基体免受损害。 四、其他要求： 1、须每年派工程师到采购人处，免费对采购人的相关操作维护人员进行一次专业培训，帮助提高采购人操作工人对空调主机设备的操作、维护、保养程序及一般故障排除技术的相关认识，提高采购人工作队伍的技术水平，为空调主机的安全、高效运行提供更好的条件。 2、根据系统具体运行状况，调整及观察空调主机开机、运行状况，为采购人制定合理的运行计划及主机开、停机时间表。 3、定期每月一次派技术员到采购人机房进行巡视检查和保养，以便能及时发现并排除各种故障隐患。 4、每年停机期间，对上述空调主机设备进行一次年度性的全面检修、维护、保养工作，确保在下一个运行期主机能安全、高效运行。 6、每次工作结束后，向采购人提交公司书面技术服务报告：《维修报告》一式两份。 7、不定时为采购人提供技术咨询与指导服务。 |
| 商务条款 |  | 一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。 二、服务时间：自合同签订之日起1年。 三、服务地点：南宁中心血站业务副楼。 四、售后服务要求： 1、服务期限：自合同签订之日起1年。服务期满后，采购人可以视中标人的服务质量情况，在服务及服务价格不变的情况下，决定是否续签服务合同。 2、提供应急服务，在接到甲方紧急故障维修通知后，将在1小时（节假日及下班时间 3小时）内到达现场（因交通原因延误的除外）进行维修。若维修工期长，或需更换零配件的，则应及时通知采购人，并提供处理方案及工期。 五、付款方式： 1、本项目合同签订三个月后支付50%服务款，合同期满视考核情况支付剩余合同款（付款前中标人需提供等额合规的增值税普通发票）。 2、合同履行期间，所需更换或补充的零配件及材料，在征得采购人同意后方能更换，原则上由采购人负责采购，若采购人委托中标人采购，价格应征得采购人认可后供货，采购人根据中标人在施工过程中实际使用的材料、零配件费以结算单的形式进行结算，一次性付清（付款前中标人需提供等额合规的增值税普通发票）。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分： （1）服务价格； （2）各项费用包括： 管理、工作人员的工资和按规定提取的福利费、保险费等。 工作人员修理、检测等工具费用。 培训、技术支持、售后服务等费用。 ④各种税费。 2、合同期间，中标人对己方工作人员的安全承担全部责任。 3、合同期间，中标人不承担设备由非中标人造成的，或不可抗拒的自然灾难造成的损坏的责任，但有责任尽最大努力和最快速度进行抢修机组，使之尽快恢复正常运行。如在工作过程中由中标人工作失误导致设备损坏的，其修复费用由中标人全部承担。 4、采购人每三个月对中标人提供的服务进行考核，考核结果为不合格则有权利要求中标人对其工作进行改进并扣除10%合同款，出现两次考核结果为不合格的情况，采购人有权解除合同。 |  |  |  |