附件1
采购需求一览表
 说明：本采购需求一览表中标注▲号的内容为实质性要求和条件，响应人必须满足或优于，不满足或负偏离视为无效响应；标注▲号的条款和要求，不满足或负偏离达2项（含）以上的，视为无效响应。
	项号
	采购项目名称
	数量
	采购项目的具体内容和要求

	1
	铅酸蓄电池
	32只
	1、▲单只容量：12V100AH（10小时率）,15min恒功率≥380W/cell(1.67V/cell)；
2、阀控式铅酸免维护高效蓄电池，壳体采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准；
3、板栅采用铅钙锡多元合金，具有较强耐腐蚀性、抗蠕变性，板栅筋条结构采用菱形结构设计，合理设计板栅与活性物质比例；
4、采用高灵敏度安全阀自动调节电池内压，滤酸片具有防酸雾及防爆功能；专利多层极柱密封结构，确保电池寿命期间极柱密封的可靠；
5、▲正极活性物质采用4BS成核技术和高温高湿固化工艺，提高蓄电池循环寿命，电池浮充设计寿命高于10年（25℃）；
6、▲电池保质期为3年，到货日期至电池的生产日期不大于90天；
7、容量保存率：在工作环境温度为25℃时蓄电池静置28天后容量保存率不低于84.1％，需提供同系列产品泰尔认证证书及检验报告；
8、密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于98%，需提供同系列产品泰尔认证证书及检验报告；
9、蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成的蓄电池组，其单体间的开路电压最高与最低差值≤70mV（12V）；蓄电池组进入浮充状态24h后，各蓄电池间的端电压差值≤180mV（12V）；
10、电池连接条压降：蓄电池按1h率电流放电，在两只电池极柱根部测量的电池之间的连接条压降≤10mV；               
11、气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；
12、防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出为合格，提供泰尔检验报告；
13、防爆性能：蓄电池合格为在充电过程中遇有明火内部不应引爆，提供同系列产品泰尔检验报告；
14、▲阻燃性能：符合GB/T2408-2008中第8.4.1条HB(水平级)和第9.4条V-0（垂直级）的要求，提供同系列产品泰尔检验报告；
15、产品须具有防伪标识，并具有400或800电话提供查询；
16、安全阀要求：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能；
17、蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰；
18、▲蓄电池组工作电压：根据配套UPS主机确定，要求能够满足和匹配UPS设备的技术标准并提供原厂技术说明；

	2
	铅酸蓄电池
	15只
	1、▲单只容量：12V40AH（10小时率）,15min恒功率≥130W/cell(1.67V/cell)；
2、阀控式铅酸免维护高效蓄电池，壳体采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准；
3、板栅采用铅钙锡多元合金，具有较强耐腐蚀性、抗蠕变性，板栅筋条结构采用菱形结构设计，合理设计板栅与活性物质比例。
4、采用高灵敏度安全阀自动调节电池内压，滤酸片具有防酸雾及防爆功能；专利多层极柱密封结构，确保电池寿命期间极柱密封的可靠；
5、▲正极活性物质采用4BS成核技术和高温高湿固化工艺，提高蓄电池循环寿命，电池浮充设计寿命高于10年（25℃）；
6、▲电池保质期为1年，到货日期至电池的生产日期不大于90天；；
7、容量保存率：在工作环境温度为25℃时蓄电池静置28天后容量保存率不低于84.1％，需提供同系列产品泰尔认证证书及检验报告；
8、密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于98%，需提供同系列产品泰尔认证证书及检验报告；
9、蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成的蓄电池组，其单体间的开路电压最高与最低差值≤70mV（12V）；蓄电池组进入浮充状态24h后，各蓄电池间的端电压差值≤180mV（12V）；
10、电池连接条压降：蓄电池按1h率电流放电，在两只电池极柱根部测量的电池之间的连接条压降≤10mV；               
11、气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；
12、防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出为合格，提供泰尔检验报告；
13、防爆性能：蓄电池合格为在充电过程中遇有明火内部不应引爆，提供同系列产品泰尔检验报告；
14、▲阻燃性能：符合GB/T2408-2008中第8.4.1条HB(水平级)和第9.4条V-0（垂直级）的要求，提供同系列产品泰尔检验报告；
15、产品须具有防伪标识，并具有400或800电话提供查询；
16、安全阀要求：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能；
17、蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰；
[bookmark: _GoBack]18、▲蓄电池组工作电压：根据配套UPS主机确定，要求能够满足和匹配UPS设备的技术标准并提供原厂技术说明；

	3
	蓄电池拆卸、搬运及安装费
	1项
	含原47只旧蓄电池拆卸搬运至采购人指定地点及新替换47只新电池搬运安装调试。

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。
▲二、供货时间：合同签订之日起10个工作日供货安装完毕。
三、供货地点：南宁中心血站指定地点。
四、其他要求：
1、蓄电池安装调试涉及到UPS的参数重设操作，须提供UPS主机生产商的原厂工程师证明或者原厂认证的高级工程师及原厂授权书；
▲2、为保证产品的质量及正规销售渠道性须提供生产厂商对本项目的授权书、供货证明和售后服务承诺函原件。
▲3、为保障设备日常维护和维修的及时性，产品生产厂家须在广西区内设立原厂服务机构及备品备件库（直属或分公司），竞标时提供广西本地工商局备案证明，即广西区内工商局颁发的营业执照副本复印件（加盖原厂本地分公司公章），且详细说明服务机构技术工程师数量、工程安装与维护队伍人员数量、抢修车辆、仓库图片、备件库规模等。
▲五、报价必须含以下部分，包括：
（1）服务的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）其他如培训、交通、差旅、售后服务等费用。
▲六、付款方式：本项目无预付款，成交供应商交付货物安装完成经验收合格后，支付合同款（付款前需提供增值税普通发票）。
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