附件1
采购需求一览表
说明：本采购需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，响应人必须满足或优于，不满足或负偏离视为无效响应。
	项号
	采购项目名称
	数量
	预算
	采购内容及要求

	1
	南宁中心血站2023年检验科实验室中央空调维保服务
	1项
	7.36万元
	一、项目概况：
1、对南宁中心血站业务副楼检验科实验室中央空调设备主机、冷冻水泵、恒温恒湿空调系统、空气源热泵热水机组等设备进行清洗、维护、巡查、检测等。
2、按采购人要求定期更换机组过滤器：根据净化指标按照《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2002）进行清洗更换。初效过滤器应3个月更换1次，中效过滤器应6个月更换1次，高效过滤器应2年更换1次。初效过滤器常规每2周清洗1次，视其阻力而定，若损坏则及时更换。
3、维保设备清单：
	序号
	项目名称
	项目内容
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	备注说明

	1
	模块化风冷式冷（热）水机组
	检查、维护、清除污尘、保养
	南京天加
	TCA401XH/G
	台
	3
	

	2
	风冷恒温恒湿空调机组
	检查、维护、清除污尘、保养
	南京天加
	TAC
	台
	3
	

	3
	新风预处理
	检查、维护、清除污尘、保养
	南京天加
	TBC
	台
	1
	

	4
	冷冻水泵
	检查、维护、清除污尘、保养
	/
	7.5KW
	台
	3
	

	5
	空气源热泵热水机
	检查、维护、清除污尘、保养
	南京天加
	TCAH100F
	台
	3
	

	6
	热水水泵
	检查、维护、清除污尘、保养
	山川
	3KW
	台
	2
	

	7
	管道机
	检查、维护、清除污尘、保养
	南京天加
	TSA50KRT
	台
	2
	

	8
	四面出风内机
	检查、维护、清除污尘、保养
	南京天加
	TSK50KR(D)
	台
	2
	

	10
	蓄能水箱
	检查箱体的完整性、清洁度
	/
	/
	台
	1
	

	11
	初效过滤器
	更换
	原厂
	/
	批
	1
	

	12
	中效过滤器
	更换
	原厂
	/
	批
	1
	

	13
	高效过滤器
	更换
	原厂
	/
	批
	1
	

	14
	易耗品配件
	更换
	原厂
	/
	批
	1
	


★二、维保具体内容：
1、送风系统：
（1）空气处理机内的初效过滤器应3个月更换1次，每2周清洗1次。
（2）空气处理机内的中效过滤器应6个月更换1次,视其阻力而定。
（3）实验室内净压箱内的高效过滤器2年更换1次。另根据阻力或检测结果而定，检测结果不合格则立即更换，直到检测结果合格为止。定期出具检测报告，需达到实验室内净化规范要求。(检测报告由公司自行检测，不涉及第三方检测)）。
（4）每15天检查空调的密封状况。
（5）按照采购人要求定期检查冷凝水盘、清洗盘管。
（6）空调系统的电机每月检查2次，检查及更换皮带，每3个月为电机和风机的轴承加润滑油。
（7）每月检查表冷器、加湿器、电加热、温度传感器。
（8）每半年清洗Y型过滤器及相关管道1次。
（9）每月检查室内室外机的油路、冷凝器。
（10）每年清洗水系统过滤器和模块冷水机组的过滤器1次。
（11）每月检查冷水机组的压机油、冷媒是否有泄露，有泄露要及时处理。
2、排风系统
（1）每15天清洗排风过滤网。
（2）每3个月更换排风过滤网。
（3）中效过滤器每年更换2次。
3、回风系统
（1）每月清洗回风过滤网。
（2）每半个月测量1次回风风力。
（3）实验室回风口、过滤网每15天清洗1次。过滤网和百叶如有损坏时要及时更换。
4、强弱电系统
（1）每月检查登记报警状况，及时调整和排除相应故障。
（2）每月检查强弱电的线路及其组件的老化、变质状况，并做好记录。
（3）检查强弱电线路及组件的绝缘情况。
（4）电气系统定期检查和自动控制系统定期查看参数并记录。
5、 自控系统
（1）每15天检查空调机组的出水和入水温度，并做好记录。
（2）检查出水和入水温度的变化范围，提供相关温度数据，作改造工程的技术依据。
（3）观察控制系统对温度、湿度的调控变化范围，并做好记录。
（4）检查电动二通阀和电通三阀的运行状况，并及时调整。
（5）检查电加热、电加湿的运行状况，并及时调整。
6、送风系统的管道
（1）根据制冷制热的效果，结合季节的变化，做好季节转换的调整。
（2）检查相关风口、风阀的开启和关闭状态，并根据科室要求，适当调节。
7、空调水系统
（1）每月必须对水路上的Y型过滤器进行清洗。
（2）每月检查1次温度传感器的灵敏度。
（3）每月测试1次传感器和控制部分的联通情况。
（4）检测水泵轴承及泵叶的磨损程度，检查轴承温度及是否存在异响，必要时进行更换。
8、给排水部分
（1）检查有无堵塞和渗漏现象，发现必须立即修复并向采购人及时汇报。
9、实验室中央控制
（1）检查控制面板功能运行正常，可正常调节温湿度。
（2）校对控制面板上的时间。
（3）确保控制面板上的通话功能正常。
10、各净化区域及辅助用房风口、阀门、消声器
（1）对层流送风天花进行维护保养。
（2）对高效送风口进行维护保养。
（3）对回风口进行维护保养。
（4）手动对开多叶调节阀、防火阀、定风量阀进行维护保养。
（5）对消声器进行维护保养。
（6） 每个月对防火阀、手动对开多叶调节阀、定风量阀的开关情况检查1次。
（7） 每个月对每个过滤器（包括初效、中效、高效过滤器）的使用情况检查1次。
★三、空调设备维保标准：
（一）模块化风冷式冷（热）水机组
1、每月度检查确认通常的运行条件和运行状态。
2、每月度记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方。 
3、按要求调节运行控制。
4、每月度检查确认油和制冷剂量充注正确。
5、检查油和曲轴箱加热器。
6、每月度检查启动器，继电器和控制元件。
7、每月度检查风冷冷凝器风机和电机运行状态。
停机期间，每年1次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷或供热季节的运行作好准备：
1、用欧表测量电机绕组电阻，并记录登记。
2、检查压缩机的油位，按要求补充润滑油，并进行油的酸碱度测试。 
3、进行泄漏测试，并修理泄漏部位，如有必要，按要求补充制冷剂。
4、检查曲轴箱加热，确认运行正常。 
5、更换干燥过滤器。
6、拧紧接触器和电机端子箱内的电源线。 
7、清洁所有连接头，如有必要按采购人要求更换。
8、检查所有继电器，运行控制装置和安全保护装置。
9、检查确认所有控制装置，安全保护装置，卸载装置和外部联锁跨接装置。
10、检查确认压缩机的吸气和排气阀完好。
（二）风冷恒温恒湿空调机组
1、运行季节启动前准备和检查：
（1）清洗风柜滤网、风柜盘管刺片； 
（2）检查箱体的气密性及水路的密闭性； 
（3）检查排水管路并确认畅通； 
（4）检查风机马达的电流和电压，确认符合要求范围； 
（5）检查并确认电气控制装置性能良好； 
（6）检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝； 
（7）根据采购人要求更换或维修有关坏损部件。 
2、运行季节检查： 
（1）检查确认电气控制部分功能良好； 
（2）检查马达电压及运行电流，确认符合要求； 
（3）根据需要检查风机皮带和皮带轮，按采购人要求及时更换； 
（4） 检查风柜滤网的状态，按采购人要求清洗； 
（5）检查风柜运行时的噪音及振动情况，按采购人要求进行检修； 
3、每年度的设备停机检查和预防性工作：
（1）检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝； 
（2）修整风机出口软接； 
（3）检查皮带、皮带轮磨损情况，根据采购人要求及时更换。调整皮带张力及皮带轮同心度。
（4） 检查及润滑风机及马达的轴承； 
（5） 检测马达缘并记录； 
（6） 电气控制装置检测及维护保养工作； 
（7） 检查箱体的气密性及水路的密闭性。
（三）水泵（冷冻泵、冷却泵）
1、日常维护保养： 
（1）及时处理日常巡检中发现的水泵运行问题。 
（2）及时向水泵轴承加润滑油； 
（3）及时压紧或更换轴封 
2、定期维护保养： 
（1）使用润滑油润滑的轴承每半年清洗、换油1次；采用润滑脂润滑的轴承，在水泵使用期间，每工作 2000h 换油1次。 
（2）每半年对水泵进行1次解体的清洗和检查、清洗泵体和轴承，清除水垢，检查水泵的各个部件。
（3）测量泵体运行温度、振动异响，发现问题及时处理。 
（4）检查调节水泵的压差及阀门的开启度，有必要时清洗过滤器。 
（5）校核水泵同马达连轴器的同心度。 
（6）检查水泵的密封件，有必要时更换密封填料或轴封。 
（7）检查记录水泵的电压、运行电流。 
3、停机时保养 
水泵停用期间，环境低于 0℃时，要将泵内的水全部放干净，以免水的冻胀作用胀裂泵体。
（四）空气源热泵热水机
1、运行季节启动前准备和检查： 
（1）清洗风柜滤网、风柜盘管刺片； 
（2）检查箱体的气密性及水路的密闭性； 
（3）检查排水管路并确认畅通； 
（4）检查风机马达的电流和电压，确认符合要求范围； 
（5）检查及确认电气控制装置性能良好； 
（6）检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝； 
（7）根据需要更换或维修有关坏损部件。 
2、运行季节检查： 
（1）检查确认电气控制部分功能良好； 
（2）检查马达电压及运行电流，确认符合要求； 
（3）根据需要检查风机皮带和皮带轮，必要时更换； 
（4） 检查风柜滤网的状态，有必要时清洗（清洗时间间隔根据具体情况定）； 
（5）检查风柜运行时的噪音及振动情况，必要时进行检修； 
3、每年度的设备停机检查和预防性工作 
（1）检查和调整弹簧减振器，紧固马达及风机的紧固螺丝； 
（2）修整风机出口软接； 
（3）检查皮带、皮带轮磨损情况，根据磨损情况及时更换。调整皮带张力及皮带轮同心度； 
（4）检查及润滑风机及马达的轴承； 
（5）检测马达缘并记录； 
（6）电气控制装置检测及维护保养工作； 
（7）检查箱体的气密性及水路的密闭性。
（五）新风机、风管机
1、检查管道进、出口软接头并进行紧固，如有损坏，进行更换；
2、检查风机运行情况及记录；
3、检查新风机组过滤网并清洁；
4、检查电器安全性能；
5、检查导水管；
6、集水盘内部的清洁；
7、机体的加固和稳定；
8、检查风机轴承；
9、检查皮带的磨损程度，如有磨损，进行更换；
10、检查新风机组进风、出风管道，如有破损，进行修补；若无法修补，进行更换；
11、对新风机组的螺丝进行除锈、加注黄油处理；如有锈死，进行更换；
12、解决一些日常出现的故障。
（六）水系统
1、冷却水系统的清洗
（1）杀菌灭藻
将系统的水布满，加入杀菌剥离剂，杀菌灭藻剂，粘泥剥离剂，开泵循环12-24小时，通过冷却水系统的最低排污点，将系统水放掉。
（2）化学清洗
将系统水布满，加入高分子有机清洗剂、缓蚀剂，与系统内的硬质水垢与锈垢发生中和，分解和络合反应，除去硬垢和锈垢，PH值为4．5-6．0，开泵循环12-24小时，其间每隔30分钟测试一次PH值，根据PH值变化加入清洗剂、缓蚀剂，调整PH值为4.5-6.0之间，从最低排污点将水放掉。
（3）预膜
将系统水放满，投入高分子复合预膜剂，开泵循环12-24小时排放。在系统裸露的金属表面形成一层薄而致密的保护膜，厚度约为5000埃（1埃=10-10米）。
（4）拆开主管道的丫型过滤器，拿出过滤网，冲洗干净再装上。
（5）冷却水管理的日常处理
分析：开机期间取水样分析PH值、硬度、总铁、总铜、细菌数等指标。
加药：由于本系统是敝开式的，水份的蒸发，排污使药物的浓度下降，所以应根据分析测试的结果，调整配方、投药，一般为1周至6周投药1次。
2、冷冻水系统清洗
（1）除藻除泥
用工人方法清洗膨胀水箱，然后从水箱投加杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂，开冷冻泵循环12-24小时，作全系统的杀菌灭藻剥离处理，然后从冷冻水最低点排污。
（2）清洗
从膨胀水箱投加高分子有机复合清洗、除垢剂、缓蚀剂，PH值调节在4.5-6.0之间。开冷冻泵循环12-24小时，然后从冷冻水最低点排污，将系统内的污物、锈渣排出，全系统水排完后，打开冷冻水系统主管道Y型过滤器，清除杂物，清除干净后，补满自来水，开泵循环10-30分钟，即刻停泵排水，如此重复几次，至排放的水澄清透明为止。
（3）预膜
从膨胀水箱投加复合缓蚀预膜剂，开泵循环12-24小时，作预膜处理。在系统管道裸露金属表面形成厚度约为5000埃的保护膜。
（4）日常保养
排放预膜液，排放后，系统补满水，投加缓蚀复合配方药剂，正常开机转入日常运行处理阶段。
（5）冷冻水系统的日常处理
本系统是密闭的，无蒸发损失，药物损失小，缓蚀剂防锈效果长，故只需取水样分析化验，检查系统有无泄漏，即时补充调整药剂。
（七）通风管道
1、检查通风管道连接软接头，进行紧固，如有损坏，进行更换；
2、检查通风管道支架、吊筋是否稳定、锈蚀，如有进行加固、更换；
3、检查通风管道保温层，如有损坏、霉斑、异味，寻找原因，并进行更换。
（八）电气控制柜
1、主机高压启动柜：
（1）每日必须定时巡视、查看柜内连接螺栓是否松动；
（2）每年清理1次柜内外积尘污物，紧固导体连接螺栓，对断路器等操作机构加注润滑油；
2、低压配电柜：
（1）每月检查各绝缘件有无破损、受潮，保护接地的连接是否可靠；
（2）每月检查辅助电路元件，包括仪表、继电器、控制开关按钮、保护熔断器等是否正常；
（3）每月检查辅助电路端子及接插件是否牢固可靠；
（4）每月检查配电柜是否处于正常工作状态，信号指示是否准确；
（5）每年检查、校验各电流表、电压表是否准确可靠；
（6）每年清理一次柜内外积尘和污物，紧固导线连接螺栓，检查各引线的老化情况。
3、启动控制柜、动力配电箱：
（1）每周检查电机运转是否正常，有无异响；
（2）每周检查电机外壳温度是否正常；
（3）每周检查启动控制柜上仪表和指示灯是否正常；
（4）每周起动备用电机，试运转5分钟左右，并检查有无异常；
（5）每月检查起动控制柜内交流接触器、时间继电器、热继电器、中间继电器动作是否可靠；
（6）每月检查开关触头是否牢固、有无烧伤、分合闸动作是否可靠；
（7）每月测量电动机的绝缘情况，以及接线盒内接线端子是否松动；
（8）每月检查主回路接线端子、导线连接螺栓有无松动；
（9）每月检查控制回路接线端子、各种插件是否可靠；
（10）每月检查磁放大器线圈绝缘状况。
（11）每月检查柜内绝缘件是否有破损和受潮现象。
（12）每年对所有起动柜内作一次除尘去污；
（13）每年检查所有导线接头、接线端子表面氧化状况，去除氧化层；
（14）每年检查所有导线老化情况、磨损严重的元件；
（15）每年更换已经老化、磨损严重的元件；
（16）每年检查电机轴承间隙，加注润滑油；对磨损严重，间隙过大的轴承，必须予以更换；
（17）每年检查电机绝缘状况，有绝缘下降的，必须对定子绕组做浸漆处理。
（九）机房管道系统
1、检查管道保温，对脱落、破损、翻翘的保温进行修补或者重新保温；
2、定期对冷冻水、冷却水、循环水过滤器进行清洗；
3、对手动阀门的阀杆添加润滑油，并对阀门及管道进行除锈刷漆；
4、定期检查自动排气阀的工作情况，并定期清洗和除垢；
5、检查止回阀的工作情况，如有必要进行拆卸或者更换；
6、检查软接头的工作情况，如有必要进行更换；
7、定期检查压力表及温度计，进行校验或者更换；
（十）制冷循环系统
1、检修内容
（1）用氮气吹洗制冷系统，加压测漏。要求压力在 18 公斤以上，时间超过 24 小时且保持压力不变。
（2）检查制冷剂管道的支架是否合适、是否有不正常的振动和声响。
（3）更换制冷管路保温套。
（4）检查过滤网气流开关等部件工作状态。
（5）更换制冷电磁阀、膨胀阀、干燥过滤器。
（6）检查各种保护开关。
（7）用管道循环泵加注 F11 对系统进行彻底维保。
2、具体检修及测试方法：
（1）检测冷冻油
作用：润滑密封冷却
状态：颜色改变、粘度下降，不能起到密封作用，润滑效果变差。只有更换冷冻油才会提高机组使用效率，使机组更加有效的运行发挥机组更大的作用。如检测到冷冻油颜色改变、粘度下降，须更换冷冻油。
步骤：先关闭压缩机高低压检修阀，抽走压缩机内部制冷剂，再从放油口把油放出，用真空泵将压缩机抽成负压，从低压侧加油。
（2）干燥过滤器
作用：干燥系统过滤杂质
干燥过滤器使用时间过长或多次重新充注R410a制冷剂后，干燥过滤器已经起不到干燥系统及过滤杂质的作用。使用失效的干燥过滤器可以使压缩机油变质，严重时可能造成压缩机线圈烧毁。为有效的提高系统内的洁净度，同时有效的去除系统内的水分，必须及时定期的更换干燥过滤器。
步骤：将系统中的R410a放掉，打开电磁阀，用湿毛巾将R410a指示镜包住降温保护。焊下干燥过滤器，把新的过滤器焊接上。
（3）检修制冷电磁阀
作用：切断制冷系统，使机组减压启动。电磁阀与压缩机同时动作，电磁阀的评判应是动作的灵活性。压缩机开启时电磁阀完全打开，停止后则完全闭合。
用万用表测量电磁阀线圈阻值，是否在正常范围内。电磁阀吸合动作不良，会造成系统串气、压缩机频繁启动。
开启空调压缩机，断开电磁阀后系统低压侧压力应迅速下降。供电后会听到电磁阀的闭合声及制冷剂流动的声音。低压压力逐步升至正常。
    如检测制冷电磁阀不在正常范围内，须及时更换。
步骤：将系统中的R410a放掉，将电磁阀从系统取下，把新的更换上。
（4）添加制冷剂（R410a）
作用：起到能量转移的作用。如含水量超标，从液镜可以看出试纸呈现黄色。更换后可以提高制冷量，避免冰堵的产生。如检测到R410a含量不足，须及添加。
步骤：从系统中将氟放掉，重新抽空加氟。
（5）检修膨胀阀
作用：降压，节流。故障后不能有效的起到调节作用，用手握感温包膨胀阀没有动作低压没有变化。为了保证机组的运行工况，使机组运行状态更好。可以有效的起到调节作用，通过改变开启度起到改变低压压力的作用。
    如检测到膨胀阀出现故障，须及时更换。
步骤：从系统中将氟放掉。把膨胀阀拆下，取下感温包，用湿布包好膨胀阀、焊接，并装好感温包（位置在回管侧面偏下）。
（6）检修高压安全阀
作用：安全阀是保证系统高压极限的部件，防止制冷管路承受更高的压力。安全阀主要的问题表现为泄漏，若有杂质卡在安全阀的排汽口，会造成阀的泄漏，由于是安全器件，出现以上问题应更换。如出现漏气，则起不到泄压保护作用。为了使机组保护更加完善，须及时更换高压安全阀。
步骤：从系统中将氟放掉，把安全阀卸下更换装好。
（7）检修高压开关
作用：高压开关为安全器件，必须保证其可靠性，测试方法为关闭冷凝器风扇，检查高压开关的报警点，一般高压开关的设定值为 24-26BAR，到达设定压力后高压开关断开。为了让机组在运行时起到有效的保护，机组运行时当压力高于高压保护点时，高压动作，使系统得到有效保护。
    如检测高压开关出现故障，须及时更换。
步骤：从高压口取下高压开关连接，更换新的安装。
（8）检修低压开关
作用：低压开关为安全器件，必须保证其可靠性，测试方法为关闭供液电磁阀，检查低压开关的报警点，一般低压开关的设定值为2-3BAR。低压开关保证机组压力过低，并低于报警时仍不停机。为了机组的保护更好，机组可以有效得到保护防止其他部件由于压力更低继续运行。
    如检测低压开关出现故障，须及时更换。
步骤：从低压口取下低压开关连接纳子，更换新的。
（9）检修三通阀　
作用：通过调节三通阀，可以使系统与压缩机分开，还可通过它打开与关闭、测量压力、便于维修。由于使用时间过长它会出现关闭不严，容易漏氟。
    如三通阀出现关闭不严的情况，须及时更换。
步骤：更换新的三通阀。
（10）制冷管路的排污
制冷管路必须进行排放制冷剂及排污处理。系统在气密性试验和充注制冷前，须用压缩空气将系统中残存的油垢、杂质、水分吹除干净。系统排污分段进行，先排高压系统，后排低压系统，排污口应分别选择在较低部位。排污口置一干净白纸，当纸上无污点出现时，可认为系统已吹干净。为了使油污溶解，便于排除，一般使用 F11 作为维保剂，因为 F11 的融油性较好，也可将适量三氯乙烯或四氯化碳充入系统，待油污溶解后进行排污。
四、其他要求：
1、为采购人提供技术咨询指导服务，每年对采购人的技术人员的培训不少于1次，并做好相关的培训记录备查。
2、更换过滤后并出具符合相关规范要求的检测报告。
3、服务期间做好相关的保养维护工作记录（双方签字确认），维保完毕后提交给采购人作为验收材料。
4、提供针对本服务项目的人员数量(不得少于3人)、姓名、证书（电工证、制冷设备维修证、焊工证等，证件必须在有效期内）、近期任意连续三个月社保缴纳凭证等材料复印件。
5、服务期结束后需与下个年度中标人做交接工作，须对本年度维保质量负责，并提供交接报告，由本年度中标人、下年度中标人、采购人三方签字确认后，进行移交。

	商务条款
	1、 合同签订期：自成交结果公告结束之日起 7 个工作日内。
二、服务期限：合同签订之日起1年。
三、服务地点：采购人指定地点。
四、售后服务要求：
提供24小时电话报修服务并承诺维修响应时间：接到故障通知后1小时内响应，2小时内到达故障现场，24小时之内排除故障。
★五、付款方式：
1、本项目合同签订后维保服务满半年且经考核合格后支付50%服务款，合同期满视验收情况支付剩余合同款。每次考核结果合格，通过验收后支付剩余合同款；出现1次考核结果为不合格，扣除合同总额10%的合同款，出现两次考核结果为不合格的，视为违约采购人有权解除合同不再支付剩余合同款，如给采购人造成损失的，违约方仍应当赔偿采购人全部损失（付款前中标人需提供等额合规的增值税普通发票）。
2、服务期间，所需更换或补充的零配件及材料，在征得采购人同意后方能更换，原则上由采购人负责采购，若采购人委托中标人采购，价格应征得采购人认可后供货，采购人根据中标人在施工过程中实际使用的材料、零配件费以结算单的形式进行结算，一次性付清（付款前中标人需提供等额合规的增值税普通发票）。同时中标人不再收取更换配件材料的人工费和技术服务费。
六、其他要求：
1、报价必须含以下部分：
（1）服务价格；
（2）各项费用包括：
 管理、工作人员的工资和按规定提取的福利费、保险费等。
 工作人员修理、检测等工具费用。
 培训、技术支持、售后服务等费用。
④ 各种税费。
2、服务期间，中标人对己方工作人员的安全承担全部责任。
3、维保人员必须严格遵守工作现场的通信安全保密和技术安全规范。
[bookmark: _GoBack]4、服务期间，中标人不承担设备由非中标人造成的，或不可抗拒的自然灾难造成的损坏的责任，但有责任尽最大努力和最快速度进行抢修机组，使之尽快恢复正常运行。如在工作过程中由中标人工作失误导致设备损坏的，其修复费用由中标人全部承担。




