附件1
[bookmark: _GoBack]采购需求一览表
	项号
	采购项目名称
	数量
	预算
	采购内容及要求

	1
	南宁中心血站电气设备预防性试验服务
	1项
	1.8万元
	1、 服务内容：
对南宁中心血站电气设备进行预防性试验，试验设备及服务内容如下：
	设备
	数量
	服务内容

	800KVA变压器
	1台
	每台提供绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压测试、、变压器变比测试各1次

	1250KVA变压器
	1台
	每台提供绝缘电阻测试、直阻测试、交流耐压测试、、变压器变比测试各1次

	高压进线柜
	2面
	每面提供绝缘电阻测试、交流耐压测试各1次（因外线路停电不受采购人控制，进线开关线路侧设备不在试验范围）

	高压计量柜
	2面
	每面提供绝缘电阻测试、交流耐压测试各1次

	高压母联柜
	1面
	每面提供绝缘电阻测试、交流耐压测试各1次

	高压出线柜
	2面
	每面提供绝缘电阻测试、交流耐压测试各1次

	低压进线柜
	2面
	每面提供绝缘电阻测试、电流回路及表计检测各1次

	低压电容柜
	4面
	每面提供绝缘电阻测试、电容测试各1次

	低压计量柜
	1面
	每面提供绝缘电阻测试1次

	低压联络柜
	2面
	每面提供绝缘电阻测试1次

	低压出线柜
	20面
	每面提供绝缘电阻测试1次

	高压电缆
	2组
	每组提供绝缘电阻测试1次

	继电保护
	5组
	每组提供保护定值整定及校验1次

	备 自 投
	1组
	每组提供备用电源自动投入测试1次

	高压负荷开关
	5组
	每组提供绝缘电阻测试、交流耐压测试各1次

	蓄 电 池
	1组
	每组提供蓄电池容量测试、放电试验各1次

	安全工器具
	绝缘靴1双、绝缘手套1双、令克棒1根、验电器1个
	每样器具提供绝缘电阻测试1次

	母线槽保养
	1项
	清理积尘、紧固螺丝


二、服务要求：
1、成交供应商应对采购人电气设备所属供电线路名称、用电户号、接火杆号、采购人产权部分配电房地理位置等相关情况进行记录并提交给采购人。
2、合同签订后，按照采购人要求提供预防性试验；试验结束后5个工作日内，成交供应商向采购人出具准确、完整、有效的试验报告2份。
三、其他要求：
1、具备承装（修、试）电力设施许可叁级（含叁级）以上施工资质，承装、承修、承试须同时具备。响应文件中须提供相关证明材料复印件并加盖公章。
2、针对本服务项目的人员数量不得少于7人，其中1人为项目负责人，要求具有电气工程专业高级职称；其他人员须同时具备高压电工证及低压电工证。以上人员需提供本单位2023年1月至今任意连续3个月社保证明及职称证书等材料复印件并加盖公章。

	商务条款
	一、合同签订期：自成交结果公告结束之日起 7 个工作日内。
二、服务期限：自合同签订之日起至服务完成并出具试验报告。
三、服务地点：采购人指定地点。
四、售后服务要求：
处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 2 小时内到达采购人指定现场。
五、其他要求：
1、报价必须含以下部分：
（1）服务价格；
（2）各项费用包括：
 服务人员的工资和按规定提取的福利费、保险费等。
 服务人员修理、检测等工具费用。
 培训、技术支持、售后服务等费用。
④必要的保险费用和各项税金。
2、付款方式：成交供应商提交试验报告并经采购人确认后，采购人一次性支付合同款（付款前成交供应商须提供等额合规的增值税普通发票）。
3、服务期间，成交供应商对己方工作人员的安全承担全部责任。



