# 附件1

采购需求一览表

| 项号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算 | 采购内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁中心血站2023年电气设备维保服务 | 1项 | 2.2万元 | 一、项目概况： 1、对南宁中心血站电气设备进行年度维护。 2、维保设备清单： 设备; 数量. 800KVA变压器; 1台. 1250KVA变压器; 1台. 高压进线柜; 2面. 高压母联柜; 1面. 高压计量柜; 2面. 高压出线柜; 2面. 低压进线柜; 2面. 低压计量柜; 1面. 低压联络柜; 2面. 低压出线柜; 20面. 低压电容柜; 4面. 二、维保具体内容： 1、不停电巡视部分： 设备; 主要巡视设备（部位）; 主要检查内容; 备注. 干式变压器; 外观检查; 变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂、外壳接地是否良好. 变压器负荷监测; 变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷. 高、低压接线柱; 有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象. 变压器运行声音; 有无异响（应为连续的嗡嗡声）. 高压组别联接杆; 有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求(>12.5cm). 变压器铁芯温度; 测温枪检测铁芯温度（铁芯温度＜120℃）. 变压器温控仪; 运行是否正常、温度显示是否正确. 变压器散热风机; 启动及运行是否正常、有无碰壳现象. 户内高压设备; 高压进线柜; 如盘柜设有观察窗，从观察窗观察进线开关合闸是否到位，高压进线电缆头、高压避雷器、绝缘子、套管、CT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。; 因外线路停电不受采购人控制，进线开关线路侧触头及其它设备（如避雷器、电缆头等）不在维护范围. 高压计量柜; 如盘柜设有观察窗，从观察窗观察绝缘子、套管、PT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。柜内有无积尘、蜘蛛网等。. 高压母联柜; 如盘柜设有观察窗，从观察窗观察母联开关合闸是否到位，绝缘子、套管、等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。. 高压出线柜; 如盘柜设有观察窗，从观察窗观察出线开关合闸是否到位，高压出线电缆头、高压避雷器绝缘子、套管、等柜内设备有无放电，有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。钳形电流表检测电流是否超负荷。. 户内低压设备; 低压进线柜; 进线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。低压断路器运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。. 低压计量柜; 电度表铅封是否完好，一、二次线是否有发热、烧焦现象，有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。. 低压母联柜; 母联开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。. 低压出线柜; 出线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。出线低压断路器、空气开关运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是 否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。钳形电流表检测电流是否超负荷，电压是否正常。. 电容柜; 是否投入无功补偿，是否满足无功补偿。刀开关接触是否良好，接触器有无故障。电容外观检查有无变形。一、二次线是否有发热、烧焦现象。. 2、停电定检部分：. 设备; 主要检查（部位）; 主要检查内容; 备注. 干式变压器; 外观检查; 除尘、绕组绝缘有无破裂、免费护理一次支柱绝缘子. 高、低压接线柱; 高、低压接线、导杆本体有无松动、进行紧固. 高压组别联接杆; 高压组别联接杆有无松动、进行紧固. 调压分接联片; 调压分接联片螺丝紧固. 变压器温控仪、风机; 运行是否正常、启动是否正常、有无碰壳现象. 变压器各部位螺栓; 变压器各部位螺栓紧固，绝缘垫块有无位移、松动或脱落. 户内高压设备; 高压进线柜; 检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内有无积尘、蜘蛛网。; 外部线路停电配合情况下进行；无异常情况不需专门办理外线停电配合检查. 高压计量柜; 检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。; 在采购人征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查. 高压母联柜; 检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。检查指示灯、仪表是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。. 高压出线柜; 检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。. 户内低压设备; 低压进线柜; 检查刀开关、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。. 低压计量柜; 检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。; 在采购人征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查. 低压母联柜; 检查刀开关、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。. 低压出线柜; 检查刀开关、断路器、空气开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。. 电容柜; 检察无功补偿装置是否正常。刀开关、接触器有、无故障。更换外观检查有无变形的电容。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。. 3、提供变压器停电定检服务，定检服务周期为每年一次。 4、对维护的高压盘柜及柜内一二次设备进行检查及巡视，巡检次数为一年四次，即每三个月一次。 5、对维护的低压盘柜及柜内一二次设备进行检查及巡视，巡检次数为一年四次，即每三个月一次。 6、对配电房内或户外电气设备周边环境进行清理。 7、对变压器高、低压部分进行巡视，巡检次数为一年四次，即每三个月一次。 8、对配电房内或户外电气设备及周边环境进行维护，要求符合高、低压电气设备运行环境要求。 9、成交供应商应当每三个月提交书面维护巡检单，包括对采购人设施、设备的维修建议等，并确保数据、结果的真实性及准确性。 三、其他要求： 1、具有《承装（修、试）电力设施许可证》并且许可类别为承装、承修、承试（同时具备），等级为三级以上（包括三级）资质；具有《安全生产许可证》、《输变电工程专业承包》三级以上（包括三级）建筑业企业资质证书。响应文件中须提供相关证明材料复印件并加盖公章。 2、服务期间做好相关的保养维护工作记录（双方签字确认），维保完毕后提交给采购人作为验收材料。 3、提供针对本服务项目的人员数量(不得少于3人)、姓名、证书（高压电工证、低压电工证，证件必须在有效期内）、2023年任意连续三个月社保缴纳凭证等材料复印件并加盖公章。 4、服务期结束后需与下个年度中标人做交接工作，须对本年度维保质量负责，并提供交接报告，由本年度中标人、下年度中标人、采购人三方签字确认后，进行移交。 |
| 商务条款 | - 合同签订期：自成交结果公告结束之日起 7 个工作日内。 二、服务期限：合同签订之日起1年。 三、服务地点：采购人指定地点。 四、售后服务要求： 提供24小时电话报修服务并承诺维修响应时间：接到故障通知后1小时内响应，2小时内到达故障现场，24小时之内排除故障。 ★五、付款方式： 1、本项目合同签订后维保服务满半年且经考核合格后支付50%服务款，合同期满视验收情况支付剩余合同款。每次考核结果合格，通过验收后支付剩余合同款；出现1次考核结果为不合格，扣除合同总额10%的合同款，出现两次考核结果为不合格的，视为违约采购人有权解除合同不再支付剩余合同款，如给采购人造成损失的，违约方仍应当赔偿采购人全部损失（付款前中标人需提供等额合规的增值税普通发票）。 2、服务期间，所需更换或补充的零配件及材料，在征得采购人同意后方能更换，原则上由采购人负责采购，若采购人委托中标人采购，价格应征得采购人认可后供货，采购人根据中标人在施工过程中实际使用的材料、零配件费以结算单的形式进行结算，一次性付清（付款前中标人需提供等额合规的增值税普通发票）。同时中标人不再收取更换配件材料的人工费和技术服务费。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分： （1）服务价格； （2）各项费用包括： 管理、工作人员的工资和按规定提取的福利费、保险费等。 工作人员修理、检测等工具费用。 培训、技术支持、售后服务等费用。 ④ 各种税费。 2、服务期间，中标人对己方工作人员的安全承担全部责任。 3、维保人员必须严格遵守工作现场的通信安全保密和技术安全规范。 4、服务期间，中标人不承担设备由非中标人造成的，或不可抗拒的自然灾难造成的损坏的责任，但有责任尽最大努力和最快速度进行抢修机组，使之尽快恢复正常运行。如在工作过程中由中标人工作失误导致设备损坏的，其修复费用由中标人全部承担。 |  |  |  |