附件1
[bookmark: _GoBack]采购需求一览表
	项号
	采购项目名称
	数量
	预算
	采购内容及要求

	1
	南宁中心血站2023年电气设备维保服务
	1项
	2.2万元
	一、项目概况：
1、对南宁中心血站电气设备进行年度维护。
2、维保设备清单：
	设备
	数量

	800KVA变压器
	1台

	1250KVA变压器
	1台

	高压进线柜
	2面

	高压母联柜
	1面

	高压计量柜
	2面

	高压出线柜
	2面

	低压进线柜
	2面

	低压计量柜
	1面

	低压联络柜
	2面

	低压出线柜
	20面

	低压电容柜
	4面


二、维保具体内容：
1、不停电巡视部分：
	设备
	主要巡视设备（部位）
	主要检查内容
	备注

	干式变压器
	外观检查
	变压器有无积尘、绕组绝缘有无破裂、支柱绝缘子有无破裂、外壳接地是否良好
	

	
	变压器负荷监测
	变压器三相电流、电压是否平衡、是否超额定负荷
	

	
	高、低压接线柱
	有无安装绝缘护套、测温仪检测接点有无发热现象
	

	
	变压器运行声音
	有无异响（应为连续的嗡嗡声）
	

	
	高压组别联接杆
	有无断裂痕迹、绝缘距离是否符合要求(>12.5cm)
	

	
	变压器铁芯温度
	测温枪检测铁芯温度（铁芯温度＜120℃）
	

	
	变压器温控仪
	运行是否正常、温度显示是否正确
	

	
	变压器散热风机
	启动及运行是否正常、有无碰壳现象
	

	户内高压设备
	高压进线柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察进线开关合闸是否到位，高压进线电缆头、高压避雷器、绝缘子、套管、CT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。
	因外线路停电不受采购人控制，进线开关线路侧触头及其它设备（如避雷器、电缆头等）不在维护范围

	
	高压计量柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察绝缘子、套管、PT等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。柜内有无积尘、蜘蛛网等。
	

	
	高压母联柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察母联开关合闸是否到位，绝缘子、套管、等柜内设备有无放电，柜内有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。
	

	
	高压出线柜
	如盘柜设有观察窗，从观察窗观察出线开关合闸是否到位，高压出线电缆头、高压避雷器绝缘子、套管、等柜内设备有无放电，有无孔洞未堵，静听柜内有无异响。带电、分、合闸等指示灯是否正常。测温枪从观察窗检测柜内各接点温度是否过高。柜内有无积尘、蜘蛛网等。钳形电流表检测电流是否超负荷。
	

	户内低压设备
	低压进线柜
	进线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。低压断路器运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。
	

	
	低压计量柜
	电度表铅封是否完好，一、二次线是否有发热、烧焦现象，有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。
	

	
	低压母联柜
	母联开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。
	

	
	低压出线柜
	出线刀开关接触是否良好，分、合闸等指示灯是否正常。出线低压断路器、空气开关运行是否有异响。一、二次线是否有发热、烧焦现象。测温枪检测各接点温度是
否过高。有无积尘、蜘蛛网等。有无孔洞未堵。柜门、锁有无损，柜门开、闭是否正常。钳形电流表检测电流是否超负荷，电压是否正常。
	

	
	电容柜
	是否投入无功补偿，是否满足无功补偿。刀开关接触是否良好，接触器有无故障。电容外观检查有无变形。一、二次线是否有发热、烧焦现象。
	

	
2、停电定检部分：

	设备
	主要检查（部位）
	主要检查内容
	备注

	干式变压器
	外观检查
	除尘、绕组绝缘有无破裂、免费护理一次支柱绝缘子
	

	
	高、低压接线柱
	高、低压接线、导杆本体有无松动、进行紧固
	

	
	高压组别联接杆
	高压组别联接杆有无松动、进行紧固
	

	
	调压分接联片
	调压分接联片螺丝紧固
	

	
	变压器温控仪、风机
	运行是否正常、启动是否正常、有无碰壳现象
	

	
	变压器各部位螺栓
	变压器各部位螺栓紧固，绝缘垫块有无位移、松动或脱落
	

	户内高压设备
	高压进线柜
	检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内有无积尘、蜘蛛网。
	外部线路停电配合情况下进行；无异常情况不需专门办理外线停电配合检查

	
	高压计量柜
	检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	在采购人征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查

	
	高压母联柜
	检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。检查指示灯、仪表是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	

	
	高压出线柜
	检查开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	

	户内低压设备
	低压进线柜
	检查刀开关、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	

	
	低压计量柜
	检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	在采购人征得供电局同意的情况下方可拆除铅封开柜检查

	
	低压母联柜
	检查刀开关、断路器分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	

	
	低压出线柜
	检查刀开关、断路器、空气开关分、合闸操作是否正常，开关机械传动部加润滑油。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	

	
	电容柜
	检察无功补偿装置是否正常。刀开关、接触器有、无故障。更换外观检查有无变形的电容。检查一、二次接线有无烧坏，绝缘部位有无放电痕迹。检查指示灯、仪表是否正常。封堵柜内孔洞。检查柜门、锁有无损坏，柜门开、闭是否正常。清扫柜内积尘、蜘蛛网。
	


3、提供变压器停电定检服务，定检服务周期为每年一次。
4、对维护的高压盘柜及柜内一二次设备进行检查及巡视，巡检次数为一年四次，即每三个月一次。
5、对维护的低压盘柜及柜内一二次设备进行检查及巡视，巡检次数为一年四次，即每三个月一次。
6、对配电房内或户外电气设备周边环境进行清理。
7、对变压器高、低压部分进行巡视，巡检次数为一年四次，即每三个月一次。
8、对配电房内或户外电气设备及周边环境进行维护，要求符合高、低压电气设备运行环境要求。
9、成交供应商应当每三个月提交书面维护巡检单，包括对采购人设施、设备的维修建议等，并确保数据、结果的真实性及准确性。
三、其他要求：
1、具有《承装（修、试）电力设施许可证》并且许可类别为承装、承修、承试（同时具备），等级为三级以上（包括三级）资质；具有《安全生产许可证》、《输变电工程专业承包》三级以上（包括三级）建筑业企业资质证书。响应文件中须提供相关证明材料复印件并加盖公章。
2、服务期间做好相关的保养维护工作记录（双方签字确认），维保完毕后提交给采购人作为验收材料。
3、提供针对本服务项目的人员数量(不得少于3人)、姓名、证书（高压电工证、低压电工证，证件必须在有效期内）、2023年任意连续三个月社保缴纳凭证等材料复印件并加盖公章。
4、服务期结束后需与下个年度中标人做交接工作，须对本年度维保质量负责，并提供交接报告，由本年度中标人、下年度中标人、采购人三方签字确认后，进行移交。

	商务条款
	1、 合同签订期：自成交结果公告结束之日起 7 个工作日内。
二、服务期限：合同签订之日起1年。
三、服务地点：采购人指定地点。
四、售后服务要求：
提供24小时电话报修服务并承诺维修响应时间：接到故障通知后1小时内响应，2小时内到达故障现场，24小时之内排除故障。
★五、付款方式：
1、本项目合同签订后维保服务满半年且经考核合格后支付50%服务款，合同期满视验收情况支付剩余合同款。每次考核结果合格，通过验收后支付剩余合同款；出现1次考核结果为不合格，扣除合同总额10%的合同款，出现两次考核结果为不合格的，视为违约采购人有权解除合同不再支付剩余合同款，如给采购人造成损失的，违约方仍应当赔偿采购人全部损失（付款前中标人需提供等额合规的增值税普通发票）。
2、服务期间，所需更换或补充的零配件及材料，在征得采购人同意后方能更换，原则上由采购人负责采购，若采购人委托中标人采购，价格应征得采购人认可后供货，采购人根据中标人在施工过程中实际使用的材料、零配件费以结算单的形式进行结算，一次性付清（付款前中标人需提供等额合规的增值税普通发票）。同时中标人不再收取更换配件材料的人工费和技术服务费。
六、其他要求：
1、报价必须含以下部分：
（1）服务价格；
（2）各项费用包括：
 管理、工作人员的工资和按规定提取的福利费、保险费等。
 工作人员修理、检测等工具费用。
 培训、技术支持、售后服务等费用。
④ 各种税费。
2、服务期间，中标人对己方工作人员的安全承担全部责任。
3、维保人员必须严格遵守工作现场的通信安全保密和技术安全规范。
4、服务期间，中标人不承担设备由非中标人造成的，或不可抗拒的自然灾难造成的损坏的责任，但有责任尽最大努力和最快速度进行抢修机组，使之尽快恢复正常运行。如在工作过程中由中标人工作失误导致设备损坏的，其修复费用由中标人全部承担。




