附件2
报价表

我公司已认真阅读了南宁中心血站2023年不间断电源维护和保修服务采购公告，我方完全理解并接受贵方本次采购内容和要求，在满足采购人商务条款的需求下，参与该项目报价。
	项号
	采购项目名称
	服务内容
	数量
①
	单价（元）
②
	单项合价（元）
③=①×②
	偏离说明（正偏离负偏离或无偏离）

	










1
	不间断电源维护和保修服务
	1、设备用途情况：为确保南宁中心血站UPS电源的稳定运行，提供专业的、成熟的本地化维护保障、技术支持及故障处理服务，保障各分布地点（朝阳献血屋、医科大捐血屋、业务楼及业务副楼）电源系统的实时有效运行。
★2、设备内容： 3台10KVA（型号：UHA1R-0100L）、1台10KVA（型号：GXL10K00TLA102C00）、1台20KVA（型号：ITA-20K00AL3A02C00）、1台30KVA（型号：ITA-30K00AL3302C00）、1台40KVA（型号：UHA3R-0400）、1台150KVA模块化（型号：APM150S及两个30KVA模块）关键主设备8台，以及一批10KVA以下小容量21台保修。设备故障（不含电池）如无法修复须提供同品牌同型号或同容量的新机替代主机且无条件更换，提供一年四次巡检服务（具体见维保服务内容）。
3、维保服务内容：
(1)每季度对大功率UPS、蓄电池组及电源输出柜进行一次联动功能测试，保证整体系统的正常切换。
(2)每季度对大功率UPS设备进行功能测试，通过专业技术测试各供电模块、配件的数据，若设备出现损坏或指标不达标时，在当天通过电话/邮件等方式反馈甲方；
(3)每季度对蓄电池组进行至少一次带载充放电功能测试，在巡检中如发现损坏及时通知甲方暂停使用或者告知甲方需重新采购新电池。
(4)以上项目完成作业后，乙方按季度出具维保服务巡检报告和甲方提供的《UPS维护保养记录表》，甲方确认无误后双方签字确认。
(5)每年根据甲方要求出具一份对所有维保UPS的总体评估报告，包含设备主机和电池的现状，及给甲方的具体建议等。
4、巡检内容涉及到UPS的调试检查设置操作等内容，须提供关键UPS主设备生产商的原厂工程师证明或者原厂认证的高级工程师及原厂授权书；
★5、供应商要求：须获得关键主设备原厂家维保授权书及原厂售后服务承诺函。
★6、出现故障10分钟内做出响应，1小时内到达维修现场。一般问题应在6小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1日内解决，不能解决的在2日内提供备机服务。
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	2
	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起7个工作日内。
二、服务时间：合同签订之日起一年。
三、服务地点：南宁中心血站指定地点。
四、其他要求：
1、为保障设备日常维护和维修的及时性，关键主设备产品（容量≥10KVA）原生产厂家须在广西区内设立原厂服务机构及备品备件库（直属或分公司），且详细说明原厂服务机构技术工程师数量、工程安装与维护队伍人员数量、抢修车辆、仓库图片、备件库规模等。
五、报价必须含以下部分，包括：
（1）服务的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）其他如培训、交通、差旅、售后服务等费用。
[bookmark: _GoBack]六、付款方式：签订合同后支付50%合同款，服务期到期前15日内支付剩余合同款（付款前需提供增值税普通发票）。
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币      （￥        元）





报价人（盖单位公章）：                                    

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                  


注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按响应无效处理。
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