附件1
[bookmark: _GoBack]采购需求一览表
	项号
	服务名称
	数量
	预算
	服务项目的具体内容和要求

	1
	南宁中心血站业务副楼1号电梯配件更换维修服务
	1项
	19982元
	一、项目情况：
1、 南宁中心血站业务副楼12层，地下2层，1号电梯（右梯），地处南宁市西乡塘区科园大道18号。
2、电梯情况：
制造公司：怡达快速电梯有限公司     制造日期:2016年5月 1日
额定载重：1000KG                   额定速度：1.5M/S 
层站数：12层12站12门             控制方式:并联控制
二、须更换配件清单：
	序号
	配件名称
	品牌
	型号规格
	单位
	数量
	要求

	1
	电梯用曳引钢丝绳
	参考或优于高盛、赛福天、巨龙
	8*19S+NF-10mm
	米
	650
	1、 须切割成5条，每条130米
2、 钢丝绳须符合国家GB/T8903-2018《电梯用钢丝绳》标准

	2
	曳引轮
	怡达快速
	WYT-T 5*10*400mm
	个
	1
	

	3
	门绳轮
	怡达快速
	Ф65mm
	个
	2
	右梯2楼、3楼



三、其他要求：
1、安全要求：钢丝绳拆除及安装工作中，必须遵照GB/T 7588.1-2020 电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯、
GB/T 7588.2-2020 《电梯制造与安装安全规范 第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》操作，施工人员具备电梯维修特种作业证（响应文件中须提供相关证明材料），在钢丝绳拆除及安装工作中发生的一切安全事故均由成交供应商负责。
2、要求提供的配件是全新、未经改装、合格、满足本项目要求的，所有配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。
3、维修前须先了解电梯运行情况，并挂警告牌或者放置隔离警戒护栏，才能开展维修工作。

	商务条款
	一、合同签订期：自采购结果公告结束之日起5个工作日内。
二、服务时间：自合同签订之日起 10日内。
三、服务地点：南宁中心血站业务副楼。
四、售后服务要求：
1、自验收合格并交付使用之日起计算，质量保证期不少于1年（若国家和/或制造商对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或制造商的规定执行）。在质量保证期内一旦发生质量问题，成交供应商须在接到采购人通知后48小时内赶到现场进行修理或更换。 
2、在质保期内，成交供应商应无偿并迅速更换由于配件缺陷及制造工艺或安装不规范等问题而发生故障的产品。
五、其他要求：
1、报价必须含以下部分：
（1）服务价格；
（2）标准配件附件、备品备件、专用工具、包装的价格；
（3）安装调试过程中涉及的材料和工具、运输、货到就位、保管、装卸、调试、技术支持、售后服务及安装涉及的配套土地平整及清理等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）送货上门、安装、调试的费用；
（6）施工安装过程中拆除装修、绿植等各项成品的拆除和恢复费用，施工时造成的损失及其它专业造成的破坏进行修补等及其他所有成本及合同包含的应有环保、文明施工、安全施工、风险费、责任等费用；
（7）完成本项目所需的现场水电、拉布线以及维修安装所需的材料、设备、人工等各项费用。
2、付款方式：成交供应商维修安装调试完成并经采购人验收合格后一次性支付合同款（付款前中标人需提供等额合规的增值税普通发票）。
3、成交供应商需确保本项目必须满足电梯现行所有相关法律法规及规范标准等。




