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采购需求一览表
	项号
	采购项目名称
	数量
	预算
	采购内容及要求

	1
	南宁中心血站配电及变压器设备缺陷整改服务
	1项
	2.9万元
	1、 服务内容：
对南宁中心血站配电及变压器设备缺陷进行整改，整改内容如下：
	要求提供设备
	数量
	服务内容

	干式变压器冷却风机
型号：GFD470-155 220V
	1台
	按照采购人要求拆除旧设备，并安装新设备

	干式变压器电脑温控仪       型号：S201D
	1支
	按照采购人要求拆除旧设备，并安装新设备

	智能电容复合开关   
型号：FLKFK-380-45-△
	6台
	按照采购人要求拆除旧设备，并安装新设备

	三相滤波电抗器
型号： CKSG 30kvar   
	1台
	按照采购人要求拆除旧设备，并安装新设备

	电力电容器(圆柱) 
型号：FLK111-N0.45-30-3
	1个
	按照采购人要求拆除旧设备，并安装新设备

	对送配电装置系统进行调试，1KV以下交流供电（综合）
	1系统
	按采购人要求进行调试，确保所有设备更换后送配电装置系统正常运行

	绝缘板（2*1M）
	4块
	按照采购人要求拆除旧设备，并安装新设备

	防火胶泥
	1处
	按照采购人要求堵洞

	蓄电池12V/38Ah 
	18个
	1、按照采购人要求拆除旧设备，并安装新设备。
2、电池容量C20≥ 38Ah，响应文件中须提供投标蓄电池产品的 “泰尔产品认证证书”。
3、要求蓄电池外观应无变形、无漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。
4、采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。
5、免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。
6、良好的批量一致性，领先的设计技术和绝佳的气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。


二、服务要求：
1、成交供应商应对采购人电气设备所属供电线路名称、用电户号、接火杆号、采购人产权部分配电房地理位置等相关情况进行记录并提交给采购人。
2、合同签订后，按照采购人要求整改缺陷；整改服务结束后5个工作日内，成交供应商向采购人出具准确、完整、有效的整改验收报告3份。
三、其他要求：
1、具备承装（修、试）电力设施许可叁级及以上施工资质。
2、本项目要求至少有1名项目负责人和2名工作人员，其中负责人须具有电气工程专业高级职称，其他人员须具备高压电工证。以上人员需提供本单位2023年1月至今任意连续3个月社保证明及职称证书等材料复印件并加盖公章。
3、要求提供的设备是全新、未经改装、合格、满足本项目要求的，所有配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。

	商务条款
	一、合同签订期：自成交结果公告结束之日起 5 个工作日内。
二、服务期限：自合同签订之日起10个工作日内完成服务并出具整改验收报告。
三、服务地点：采购人指定地点。
四、售后服务要求：
1、自验收合格并交付使用之日起计算，质量保证期不少于1年（若国家和/或制造商对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或制造商的规定执行）。在质量保证期内一旦发生质量问题，成交供应商须在接到采购人通知后2小时内赶到现场进行修理或更换。
2、在质保期内，成交供应商应无偿并迅速更换由于配件缺陷及制造工艺或安装不规范等问题而发生故障的产品。
五、其他要求：
1、报价必须含以下部分：
（1）服务的价格；
（2）服务所需材料、标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、装卸、吊装、技术支持、售后服务等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）设计费、安装费、人工费、交通费、维护费等所有费用。
2、付款方式：成交供应商提交整改验收报告并经采购人确认后，采购人一次性支付合同款（付款前成交供应商须提供等额合规的增值税普通发票）。
3、服务期间，成交供应商对己方工作人员的安全承担全部责任。



