# 附件1

采购需求一览表

| 项号 | 采购项目名称 | 数量 | 预算 | 采购内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁中心血站2024年消防维保服务 | 1项 | 2.2万元 | 一、项目概况： 1、对南宁中心血站消防进行年度维护。 2、项目建筑面积：19783.26㎡，业务主楼8796㎡、业务副楼10987.26㎡； 项目建筑层数：业务主楼地下1层，地上16层；业务副楼地下2层，地上12层。 - 维护保养服务范围（设施）一览表： - 序号; - 服务范围（设施）; - 序号; - 服务范围（设施）. - 1; - 消防供配电设施; - 9; - 防火排烟系统. - 2; - 火灾自动报警系统; - 10; - 应急照明及疏散指示标志. - 3; - 消防供水设施; - 11; - 应急广播系统. - 4; - 消火栓灭火系统; - 12; - 消防通讯. - 5; - 自动喷水灭火系统; - 13; - 防火分隔设施. - 6; - 气体灭火系统; - 14; - 消防电梯. - 7; - 正压送风系统; - 15; - 灭火器. - 8; - 机械补风系统; - 16. - 服务要求： - （一）火灾自动报警系统： - 1、每月检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主、备电源自动转换功能（该项工作由消防控制室值班人员协助完成）。 - 2、每月检查消防控制室或消防值班工作环境以及火灾报警控制、联动控制器、层显（或区域控制器）、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 - 3、每季度检查下列功能： - ⑴采用检测设备分期分批试验探测器的工作情况，检测数量不少于总数的30%。 - ⑵试验手动报警按钮报警功能，抽检数量不少于总数的30%。 - ⑶对主机备用电源进行充放电试验。 - ⑷自动或手动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 - （二）自动喷水灭火系统 - 1、每月检查消防泵房工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。试验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。 - 2、每月检查下列功能： - ⑴启动消防泵，当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 - ⑵利用报警阀上的放水阀试验系统的供水情况。 - ⑶利用末端放水装置放水，验证水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示，抽查数量不少于总数的20%。 - （三）消火栓灭火系统 - 1、每月检查消防泵工作环境及消防泵、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好的状态。试验内燃机驱动的消防泵能否正常工作。 - 2、每月检查下列功能： - ⑴启动消防泵，当消防水泵为自动控制启动时，应模拟自动控制条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备泵的切换功能。 - ⑵试验远距离启泵按钮启动消防泵，抽检数量不得少于总数的20%。 - ⑶屋顶消火栓出水，检查管网压力和水质。 - （四）喷淋灭火系统 - 1、每月检查消防泵房工作环境及消防、稳压设备、电源控制柜、管网、阀门、水泵接合器、喷头、储水设施是否处于正常完好状态，试验内燃机驱动的消防泵是否正常工作。 - 2、每月检查下列功能： - ⑴、启动消防泵、当消防泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时，应同时试验主、备的切换功能。 - ⑵、模拟喷淋动作试验，检查喷淋动作情况，抽检贮藏数量不少于总数的30%。 - （五）气体灭火系统 - 1、每月检查贮瓶间及防护区的工作环境以及贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置等是否处于正常完好状态。 - 2、每半年检查下列功能： - ⑴、对灭火器剂贮存器进行秤重检查，灭火剂净重不得小于设计量的95%。 - ⑵、对每个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有问题，则应对相关防护区进行一次模拟喷气试验。 - （六）防火分隔设施 - 1、每月检查防火门、防火卷帘门周围有无影响门正常启闭的障碍物、门能否处于正常启、闭状态，门的附件是否齐全完好。 - 2、每季度检查下列功能： - ⑴试验自动方式启动防火门、防火卷帘门。抽检数量不少于总数的30%。 - ⑵用手动接钮启动防火卷帘门。抽检数不少于总数的30%。 - （七）防火排烟系统 - 1、每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。 - 2、每半年检查下列功能： - ⑴试验自动方式打开排烟口、启动送风机、排烟机。抽检楼层数量不少于总数50%。 - ⑵试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。 - ⑶试验手动方式关闭防火阀，抽检数量不少于总数的20%。 - （八）应急照明疏散指示 - 1、每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好状态。 - 2、每月试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度。抽检数量不少于总数的20%。 - （九）应急广播系统 - 1、每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器是否处于正常完好状态。 - 2、每季度检查下列功能： - ⑴试验电话插孔和对讲电话的通话质量，抽检数量不少于总数的30%。 - ⑵试验选层广播。抽检数量不少于总数的30%。 - ⑶试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。 - （十）移动灭火器材 - 1、每月检查灭火器种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。 - 2、每季度检查灭火器压力、重量、有效期等必要时做喷射试验。抽检数量不少于总数的30%。 - （十一）其他设备 - 1、每月检查消防电梯迫降按钮、集水坑排水设备、缓降器、氧气或空气呼吸器、自救逃生设备，消防电源及切换设备是否处于正常完好状态。试验自备发电设施能否正常发电。 - 2、每季度检查下列功能： - ⑴试验消防电源的末端切换功能。 - ⑵切断非消防电源功能。 - ⑶试验消防电梯的紧急迫降功能。 - 三、其他要求： 1、协助采购人建立建全各类消防管理档案。 2、服务期间做好相关的保养维护工作记录（双方签字确认），维保完毕后提交给采购人作为验收材料。 3、提供针对本服务项目的人员数量(不得少于3人)、姓名、证书（建（构）筑物消防员证）、2023年任意连续三个月社保缴纳凭证等材料复印件并加盖公章。 |
| 商务条款 | - 合同签订期：自成交结果公告结束之日起 5个工作日内。 二、服务期限：合同签订之日起1年。 三、服务地点：采购人指定地点。 四、售后服务要求： 提供24小时电话报修服务并承诺维修响应时间：接到故障通知后1小时内响应，2小时内到达故障现场，24小时之内排除故障。 五、付款方式： 采购人按季度支付服务款，成交供应商将相关材料及发票交予采购人并经采购人确认后，采购人每季度前30日付清上季度服务款（付款前成交供应商须提供等额合规的增值税发票）。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分： （1）服务价格； （2）各项费用包括： 管理、工作人员的工资和按规定提取的福利费、保险费等。 工作人员修理、检测等工具费用。 培训、技术支持、售后服务等费用。 ④ 各种税费。 2、服务期间，成交供应商对己方工作人员的安全承担全部责任。 3、维保人员必须严格遵守工作现场的通信安全保密和技术安全规范。 4、服务期间，成交供应商不承担设备由非成交供应商造成的，或不可抗拒的自然灾难造成的损坏的责任，但有责任尽最大努力和最快速度进行抢修，使之尽快恢复正常运行。如在工作过程中由成交供应商工作失误导致设备损坏的，其修复费用由成交供应商全部承担。 |  |  |  |